ДУМА АСИНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от  24.11.2006  № 114

Об утверждении муниципальной Программы

комплексного развития систем жизнеобеспечения

Асиновского района Томской области на 2006-2010 г.г.

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Асиновский район»,

ДУМА АСИНОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района Томской области на 2006-2010 г.г. согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальной публикации в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на социально-экономический комитет Думы Асиновского района.

И.о. Главы Асиновского района                                                                            А.П. Березин

Программа КОМПЛЕКСНого развития систем жизнеобеспечения Асиновского района

Томской области  на 2006-2017 гг.

г.Томск 2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ	5

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	7

4. Сроки и этапы реализации Программы	7

5. Мероприятия Программы	7

5.1. Программа модернизации и развития теплоснабжения	8

5.1.1.	Целевые установки и задачи	8

5.1.2.	Состояние и направления развития теплоэнергетического комплекса	9

5.1.3.	Характеристика  теплоснабжения	11

5.1.4.	Мероприятия программы	33

5.1.5.	Затраты на реализацию программы	35

5.1.6.	Эффект от реализации программы	36

5.1.7.	Источники финансирования программы	38

5.2. Программа модернизации и развития водоснабжения	40

5.2.1.	Целевые установки и задачи	40

5.2.2.	Общие положения	40

5.2.3.	Характеристика  и основные проблемы водоснабжения	41

5.2.4.	Мероприятия программы	58

5.2.5.	Затраты на реализацию программы	61

5.2.6.	Эффекты от реализации программы	62

5.2.7.	Источники финансирования	63

5.3. Программа модернизации систем водоотведения	63

5.3.1.	Целевые установки и задачи	63

5.3.2.	Характеристика  и основные проблемы водоотведения	63

5.3.3.	Мероприятия программы	66

5.3.4.	Затраты на реализацию программы	67

5.3.5.	Эффекты от реализации программы	67

5.3.6.	Источники финансирования	68

5.4. Программа развития и модернизации систем электроснабжения	68

5.4.1.	Целевые установки и задачи	68

5.4.2.	Характеристика  и основные проблемы систем электроснабжения	68

5.4.3.	Затраты на реализацию программы	69

5.4.4.	Источники финансирования	70

5.5. Программа совершенствования сбора,  вывоза и утилизации ТБО	70

5.5.1.	Общие положения	70

5.5.2.	Цели и задачи	70

5.5.3.	Характеристика системы сбора, вывоза и утилизации ТБО	71

5.5.4.	Мероприятия программы	73

5.5.5.	Затраты на реализацию программы	73

5.5.6.	Источники финансирования	74

6. Ресурсное обеспечение программы	74

6.1. Суммарные затраты на реализацию программы	74

6.2. Структура финансирования Программы	75

7. Экономический эффект от реализации Программы	77

8. Организация управления Программой	78

Приложение	79

Приложение к решению

Думы Асиновского района

От 24.11.2006 №114

Паспорт

Программы комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района на 2006-2010г.г.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района на 2006-2010г.г. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Сводный план по реализации законотворческой деятельности Администрации Томской области на 2006 год. утвержденный Распоряжением Губернатора Томской области №53-Р от 13.02.06 г. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Асиновский район |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления, предприятия ЖКК и другие заинтересованные организации (на конкурсной основе). |
| Цель Программы | Основной целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и консолидированного бюджета области. Основными задачами Программы являются: 1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. 2. Модернизация технической инфраструктуры коммунального комплекса района на основе привлечения коммерческих инвестиций. |
| Задачи Программы | Основными задачами программы комплексного развития систем жизнеобеспечения района являются: -определение приоритетов и критериев развития жилищно-коммунального сектора; -инженерно-техническая оптимизация систем; -перспективное планирование развития систем наиболее экономичным образом; -комплексная реконструкция и модернизация; -повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; -обеспечение доступности цен и тарифов на коммунальные услуги. -объективная оценка текущих инвестиционных потребностей, определение источников финансирования развития. |
| Сроки реализации Программы | 2006-2010 годы |
| Основные мероприятия Программы | Программы комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района на 2006-2010г.г. состоит из следующих подпрограмм: - программа модернизации и развития систем теплоснабжения; - программа модернизации и развития систем водоснабжения; - программа модернизации и развития систем водоотведения; - программа модернизации систем электроснабжения; - программа совершенствования сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Потребность в финансовых ресурсах Всего - 646,21 млн. руб. В том числе средства: федерального бюджета областного бюджета -380,42 млн. руб. муниципального бюджета - 82,67 млн. руб. внебюджетные - 183,12 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате выполнения Программы: 1. Повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей области коммунальными ресурсами, при этом: а) уменьшится число аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в 2010 году (по сравнению с 2005 годом) на 23 %; б) уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий на 3,417 млн. рублей; 2. экономия затрат на энергоресурсы составит: - по топливу 44,142 млн. рублей; - по электроэнергии 7,968 млн. рублей. 3. Рост платежей потребителей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной официального уровня инфляции. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляют Дума Асиновского района |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальная целевая программа комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района на 2006-2010 гг. (далее - Программа) разработана в соответствии с ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы, а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» от 08.08.2006 № 163-03.

Программа комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района регламентирует направления развития и источники финансирования систем коммунальной инфраструктуры поселений.

Проблемы коммунального комплекса Асиновского района, требующие незамедлительного решения:

-  дотационная ориентированность экономики ЖКХ;

- существенные различия условий жизни и качества коммунального обслуживания на территории района;

- ресурсная неэффективность и низкая надежность основных фондов;

- моральный и физический износ оборудования;

- недостаточность учета реальных доходов населения;

- техническая и организационная политика, учитывающая перспективу развития района и условия различных поселений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг в поселениях района, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству во всех поселениях района;

- предложены объекты ЖКХ интересные для частного бизнеса и привлечения внебюджетных инвестиций;

- разработаны сценарии тарифной политики на основе прогноза экономического развития региона, с учетом оценки социально-экономических последствий определена допустимая динамика тарифов до 2010 года;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКК, обеспечивающий сбалансированность затрат ЖКК, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая предпосылки превращения жилищно-коммунального комплекса в финансово самодостаточный бизнес, решающий задачи жизнеобеспечения населенных пунктов с минимально необходимым участием бюджета

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Муниципальное образование «Асиновский район» расположено в юго-восточной части Томской области и занимает площадь 5,9 тыс. кв. км (около 1,8 % территории Томской области). Население Асиновского района на 1 января 2006 г. составило 39,3 тыс. чел. (3,8 % от общей численности населения Томской области). Численность сельского населения – 11,61 тыс. чел., городского – 27,7 тыс. чел. В районе расположен город Асино и шесть сельских поселений. Начиная с 1991 г., за счет оттока населения и естественной убыли, численность населения Асиновского района ежегодно сокращалась на 500-600 человек. Все это характеризует ситуацию как неблагополучную.

Асиновский район является крупным производителем промышленной и сельскохозяйственной продукции на территории Томской области. В последние годы, несмотря на  снижение темпов роста инвестиций в основной капитал, удалось преодолеть спад промышленного производства, стабилизировалась ситуация в агропромышленном комплексе. Прослеживается неуклонная тенденция к росту денежных доходов населения.

Бюджет района является дотационным. Доля собственных доходов составляет 16,4% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2005 г. составили 18,1 % (96,5 млн. руб.)

Жилищно-коммунальное хозяйство продолжает оставаться важнейшей отраслью экономики района. В жилищной сфере темпы нового строительства по сравнению с 1990 годом упали более чем в 10 раз, и только в последние два года наметился некоторый рост. Ветхий и аварийный фонд составил 11,4 % от общей площади. По обеспеченности жилой площадью на одного жителя Асиновский район занимает лидирующие позиции в области - 25,2 м2 на чел. Продолжает оставаться высоким уровень благоустройства жилфонда, хотя в последние годы отмечена тенденция его снижения.

В коммунальной сфере деятельность ЖКХ является убыточной по всем видам оказываемых услуг, кроме водоснабжения.

В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры района характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 40 % до 70 %). В среднем 60 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. В 2005 году количество аварий и нарушений в работе коммунальных объектов по сравнению с 1988 годом выросло в 5 раз.

Коммунальный комплекс г.Асино, в отличие от сельских поселений, характеризуется средним уровнем комплексного благоустройства жилищного фонда (50%). Деятельность частного оператора ОАО АКС, занимавшего до недавнего времени доминирующее положение на рынке коммунальных услуг, не привела к существенному улучшению состояния основных фондов. Несбалансированность тарифной политики, низкий уровень платежеспособности населения и крайне высокие удельные ресурсные затраты на производство услуг явились причиной финансовой несостоятельности предприятия.

В отличие от г. Асино, сельские поселения характеризуются низким уровнем комплексного благоустройства. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры. При этом у сельских поселений существенно меньшие финансовые возможности бюджетов и ниже уровень доходов населения. Очевидна необходимость дополнительной помощи таким поселениям на начальном этапе реализации программы. В месте с тем, чрезвычайно низкая ресурсная эффективность коммунальных систем свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны органов местного самоуправления за механизмом ценообразования.

Модернизация объектов ЖКК с целью повышения ресурсной эффективности производства услуг практически не предусматривается.

Коммунальный комплекс Асиновского района ежегодно требует увеличения средств для своего функционирования. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем и качеству оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий. Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет  низкий уровень доходов населения. Отсутствие обоснованных программ развития коммунальной инфраструктуры поселений не позволяет рассчитывать на инвестиционную составляющую в тарифе

Нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе и опирающихся на бюджетное финансирование.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе внебюджетных источников финансирования. Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную востребованность программы развития и модернизации систем жизнеобеспечения района.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местных бюджетов.

Основными задачами Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

2. Модернизация технической инфраструктуры коммунального комплекса области на основе привлечения внебюджетных источников финансирования.

Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2006-2010 годы.

Мероприятия Программы

Мероприятия программы комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района представлены отдельными подпрограммами по видам коммунальных услуг:

- программа модернизации и развития систем теплоснабжения;

- программа модернизации и развития систем водоснабжения;

- программа модернизации и развития систем водоотведения;

- программа модернизации систем электроснабжения;

- программа совершенствования сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов.

Программа модернизации и развития теплоснабжения

    - Целевые установки и задачи

Основной целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы являются:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по теплоснабжению;

- повышение экологической безопасности источников теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

- привлечение инвестиций, как из бюджетных, так и из внебюджетных источников в модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения;

- формирование источников окупаемости инвестиций в системы теплоснабжения, в том числе за счет снижения энергетических потерь и издержек;

- создание системы контроля за повышением надежности, экологичности и эффективности функционирования систем теплоснабжения;

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности коммунальных услуг.

Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением. Прежде чем приступить к его реализации необходимо решить стратегическую задачу, связанную с диверсификацией топливоснабжения, что в конечном итоге определяет основные направления модернизации сектора теплоснабжения. В рамках энергетической стратегии Асиновского района, рассчитанной на долгосрочную перспективу до 2020 года, рассмотрены основные варианты изменения сложившейся структуры топливного баланса с использование различных видов топлива  при соблюдении следующих условий:

- неизменность тарифов, корректируемых на величину инфляции;

- формирование источника покрытия привлекаемых инвестиций на модернизацию элементов системы теплоснабжения за счет снижения издержек;

- безусловное обеспечение параметров комфорта и соблюдении стандартов предоставления услуг;

- обеспечение экологической безопасности  и надежности теплоснабжения.

В Стратегии определены основные цели, задачи и приоритетные направления технического перевооружения и развития муниципальных систем теплоснабжения, даны оценки потребности в инвестициях и построен рациональный топливно-энергетический баланс района. В качестве оптимального выбран вариант угольной стратегии.

    - Состояние и направления развития теплоэнергетического комплекса

Топливно-энергетический баланс

Энергетический комплекс играет значительную роль в экономике Асиновского района. Доля энергетики в структуре промышленного производства района в настоящее время составляет в сумме 62,9%. Наибольший удельный вес в общем объеме энергетической продукции приходится на теплоэнергетические предприятия, обеспечивающие теплоснабжение г. Асино и сельских поселений. Это означает, что роль теплоэнергетического комплекса в экономике Асиновского района является определяющей в настоящее время, и в дальнейшем будет возрастать.

Асиновский район является импортером энергоресурсов. Основа импорта – уголь 48,5%, нефть 17,2% и электроэнергия 17,1% соответственно. Доля остальных видов топлива, в том числе местного производства незначительна и составляет в целом 4,4 %.

Негативным фактором является использование нефти в качестве топлива. Дальнейшее изменение структуры топливного баланса должно быть направлено на замещение нефти, повышение эффективности сжигания угля и в перспективе использования природного сетевого газа.

Потребление котельно-печного топлива за период с 1997 по 2004 год снизилось на 15%, тепловой энергии на 40%. В производственной сфере теплопотребление уменьшилось в два раз, в коммунально-бытовой сфере только на 17%.

При этом не произошло существенного изменения структуры теплопотребления по направлениям использования. В 1997 году объем потребления тепловой энергии коммунально-бытовой сферой составил 22,6%, населением – 41,5% от общего объема потребления, в то время как в 2005 году это соотношение составляло 31,2 % и 54,5%.

С одной стороны, это связано с протекающими процессами оптимизации и сокращения социально-бюджетной сферы, с другой – с естественным процессом старения жилищного фонда. В значительной степени это отражается на увеличении расхода тепловой энергии на отопление жилищного фонда.

Динамика изменения объемов потребление энергии и топлива и достигнутая при этом стабилизация основных показателей, свидетельствуют о завершении определенного этапа структурной перестройки теплоэнергетического комплекса.

Крупнейшим потребителем энергоресурсов является население -  50,5% конечного потребления, причем основная доля приходится на тепловую энергию. Это определяет значимость коммунального теплоснабжения в жизни района и ответственность за его организацию органов местного самоуправления.

Теплоснабжение

Экономический кризис середины девяностых годов привел к существенному изменению структуры теплопотребления в системах теплоснабжения Асиновского района, при этом наибольшие изменения произошли в поселениях, где основными производителями и потребителями тепла являлись предприятия лесного, агропромышленного комплекса и пищевой промышленности.

Процессы приватизации, передачи ведомственного жилья, котельных, инженерных сетей внесли существенные изменения в сложившуюся структуру организации теплоснабжения, значительно снизив эффективность ее работы. Возникла насущная необходимость в корректировке схем теплоснабжения населенных пунктов.

За последние пять лет количество котельных, обеспечивающих теплом население и коммунально-бытовые нужды предприятий, сократилось с 72 до 52, количество установленных котлов с 233 до 190, при этом  суммарная тепловая мощность практически не изменилась (Табл. 5.1.).

Таблица 5.1.

Характеристика источников теплоснабжения

| Показатель | Годы |
| --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Число котельных, ед. | 72 | 66 | 66 | 56 | 52 |
| Суммарная мощность котельных, Гкал/ч | 158 | 127 | 163,9 | 135,3 | 140 |
| Количество котлов, ед. | 233 | 216 | 223 | 196 | 190 |
| Удельный вес котельных до 3 Гкал/ч | 48.1 | 58,3 | 45,5 | 47 | 47.4 |
| Протяженность тепловых сетей, км | 90,6 | 90,2 | 87,9 | 74,8 | 72,1 |

Источник: Статбюллетень О снабжении населения тепловой энергией за 2005 год. Томскстат, Томск, 2006;

Централизация теплоснабжения позволила в значительной степени сократить издержки, но привела к снижению коэффициента использования установленной мощности оборудования котельных. За счет ликвидации нерентабельных угольных котельных на 20% сократилось протяженность тепловых сетей. Процесс перестройки теплоснабжения носил в основном стихийный характер и был основан на понимании необходимости сокращения нерациональных затрат топлива.

Система теплоснабжения г. Асино характеризуется высокой степенью централизации. Объектами теплоснабжения является жилищный фонд, бюджетная сфера и сферы обслуживания.

Системы централизованного теплоснабжения сельских поселений обслуживают объекты бюджетной сферы (школы, дома культуры, ФАПы) и в меньшей степени жилищный фонд. Для отопления жилых зданий используются в основном автономные системы теплообеспечения на базе дровяных отопительных печей

    - Характеристика  теплоснабжения

Источники теплоснабжения

На начало 2005 г. в районе функционировало 66 котельных (включая котельные федеральной и прочей собственности) суммарной установленной мощностью 136,2 Гкал/ч, из них большая часть (43 шт.) - в городе Асино. Основную часть котельных г. Асино составляют муниципальные. Котельных прочих форм собственности, помимо своих объектов, обеспечивают тепловой энергией население (котельные Реалбазы, ДРСУ). Две котельные г. Асино (типография, школа №4) законсервированы, их абоненты переключены на другие источники.

Краткая характеристика котельных представлена в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Характеристика котельных Асиновского района

| № п.п | Наименование котельных | Вид топлива | Годовая выработка, 2005г, Гкал/год | Расчётная нагрузка Гкал/ч | Уст. мощн. котельной, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт. | расчёт | аб-ов, всего: | котельной | Гкал/ч |
| 1 | Центральная | уг/нефть | 13373,4 | 15035,3 | 4,50 | 5,07 | 7,05 |
| 2 | ПМК - 57 | Уголь | 4500,5 | 4820,9 | 1,48 | 1,56 | 1,50 |
| 3 | Школа №2 | Уг/нефть | 6890,1 | 7714,8 | 2,01 | 2,49 | 6,45 |
| 4 | Типография | Уголь | 1315,7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Жел. дорога | Уголь | 5039,7 | 5153,2 | 1,40 | 1,71 | 1,76 |
| 6 | Белочка | Уголь | 2470,3 | 2535,4 | 0,77 | 0,93 | 2,10 |
| 7 | ВЭС | Уголь | 9250,2 | 9304,0 | 2,54 | 3,12 | 3,60 |
| 8 | Дружба | Нефть | 33367,9 | 36977,1 | 9,97 | 12,40 | 29,08 |
| 9 | Школа №4 | Уголь | 517,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ПМК - 16 а | Уголь | 6441,6 | 6500,0 | 1,99 | 2,10 | 3,50 |
| 11 | МПМК | Уголь | 9181,1 | 9705,8 | 2,56 | 3,17 | 2,30 |
| 12 | Пищекомбинат (РТП) | Уг/нефть | 9674,3 | 10249,2 | 2,75 | 3,43 | 5,00 |
| 13 | ПМК - 16 б | Уголь | 2368,3 | 2609,3 | 0,61 | 0,88 | 2,50 |
| 14 | ХДСУ | Уголь | 1383,3 | 1472,0 | 0,61 | 0,96 | 2,40 |
| 15 | Автомобилист | Уголь | 802,3 | 831,2 | 0,34 | 0,37 | 0,90 |
| 16 | Гора | Нефть | 15350,9 | 15961,0 | 5,00 | 5,59 | 15,04 |
| 17 | Тельмана | Уголь | 2137,8 | 2239,4 | 0,72 | 0,77 | 1,40 |
| 18 | Стройдеталь | Уг/нефть | 7955,5 | 8683,2 | 2,54 | 2,94 | 5,50 |
| 19 | Лесозавод | Уголь | 6207 | 6226,8 | 1,80 | 2,17 | 1,45 |
| 20 | Причулымка 1 | Уголь | 550 | 402,9 | 0,12 | 0,15 | 0,60 |
| 21 | Причулымка 2 | Уголь | 288,4 | 284,9 | 0,07 | 0,10 | 0,60 |
| 22 | Гагарина | Уголь | 6083,8 | 6676,7 | 1,94 | 2,15 | 3,14 |
| 23 | КПП | Уголь | 357,5 | 409,7 | 0,10 | 0,14 | 0,60 |
| 24 | Октябрь | Уг/нефть | 17573,1 | 19235,3 | 5,13 | 6,34 | 4,60 |
| 25 | Нефтебаза | уголь | 1029,7 | 1076,5 | 0,32 | 0,34 | 0,60 |
|  | ВСЕГО по АКС | Уг/нефть | 164109,6 | 174104,3 | 49,27 | 58,86 | 101,67 |
| 26 | МУЗ АЦРБ | Уголь | 4387,6 | 4387,6 | 0,64 | 0,69 | 2,70 |
| 27 | МУО ДЮСШ№1 | Эл.эн | 409,0 | 906,9 | 0,36 | 0,36 | 0,12 |
| 28 | МУО ДЮСШ№2 | Уголь | 55,7 | 53,5 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 29 | МУК ЦНКиД | Эл.эн | 51,9 | 42,5 | 0,02 | 0,02 | 0,17 |
| 30 | Баня №2 | Уголь | 625,0 | 628,2 | 0,22 | 0,22 | 0,30 |
| 31 | Баня №3 | Уголь | 199,2 | 200,2 | 0,07 | 0,07 | 0,25 |
|  | Всего мун.котельные Асино: | Уг/неф/эл | 169837,9 | 180323,2 | 50,6 | 60,3 | 105,2 |
|  | Пром. котельные (11 шт.): | Уг/нефть | 29264,2 | 33678,9 | 10,0 | 11,9 | 17,9 |
|  | Всего по Асино: | Уг/неф/эл | 199102,1 | 214002,1 | 60,6 | 72,14 | 123,1 |
| 1 | МУО СОШ Б-Дорохово | Уголь | 720,6 | 356,7 | 0,13 | 0,15 | 0,60 |
| 2 | ЖКХ к№1 Б-Дорохово | Уголь | 1776,9 | 1776,9 | 0,54 | 0,66 | 0,52 |
| 3 | ЖКХ к№2 Б-Дорохово | Уголь | 689,2 | 689,2 | 0,20 | 0,26 | 0,60 |
|  | Всего по МП Б.Дороховское: | Уголь | 3186,7 | 2822,8 | 0,87 | 1,07 | 1,72 |
| 1 | МУО СОШ Батурино | Дрова | 401,7 | 401,7 | 0,14 | 0,16 | 0,60 |
| 2 | МУО СОШ Первопашенск | Дрова | 147,8 | 197,0 | 0,06 | 0,08 | 0,30 |
| 3 | ЖКХ Батурино | Дрова | 442,5 | 287,6 | 0,05 | 0,07 | 0,81 |
|  | Всего по МП Батуринское: | Дрова | 992,0 | 886,3 | 0,25 | 0,30 | 1,71 |
| 1 | МУК ЦДК М.Жирово | Уг/дрова | 88,9 | 88,9 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| 2 | ЖКХ к№1 Ягодное | уголь | 1935,0 | 1935,0 | 0,65 | 0,83 | 1,50 |
|  | Всего по МП Ягодинское: | Уг/дрова | 2023,9 | 2023,9 | 0,68 | 0,86 | 1,53 |
| 1 | МУО СОШ Моисеевка | Дрова | 93,8 | 38,5 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| 2 | ЖКХ к№1 Новиковка | Уголь | 839,8 | 839,8 | 0,28 | 0,29 | 0,60 |
| 3 | ЖКХ к№2 п.Светлый | Уголь | 704,5 | 704,5 | 0,23 | 0,27 | 0,60 |
|  | Всего по МП Новиковское: | Уг/дрова | 1638,1 | 1582,8 | 0,52 | 0,57 | 1,25 |
| 1 | МУО СОШ Филимоновка | Уголь | 747,6 | 353,0 | 0,11 | 0,12 | 0,30 |
| 2 | МУК ДК Филимоновка | Уголь | 147,8 | 174,0 | 0,05 | 0,07 | 0,04 |
| 3 | ЖКХ к№1р Н.Кусково | Уголь | 4590,2 | 4838,9 | 1,29 | 1,78 | 3,60 |
| 4 | ЖКХ к№2ш Н.Кусково | Уголь | 756,2 | 756,2 | 0,26 | 0,29 | 0,60 |
| 5 | ЖКХ с.Казанка | Уголь | 485,5 | 485,5 | 0,15 | 0,19 | 0,60 |
|  | Всего по МП Н.Кусковское: | Уголь | 6727,4 | 6607,6 | 1,85 | 2,45 | 5,14 |
| 1 | МУО СОШ Н.Николаевка | Уголь | 876,5 | 519,3 | 0,19 | 0,21 | 0,60 |
| 2 | МУО СОШ Минаевка | Дрова | 275,4 | 275,4 | 0,05 | 0,11 | 0,09 |
| 3 | МУО СОШ п.Гарь | Дрова | 231,8 | 231,8 | 0,09 | 0,09 | 0,34 |
| 4 | МУО СОШ п.Б.Кордон | Дрова | 175,8 | 231,1 | 0,09 | 0,09 | 0,60 |
| 5 | МУО СОШ Копыловка | Дрова | 14,5 | 14,5 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| 6 | МУК ЦД Гарь | Дрова | 47,8 | 24,0 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 7 | МУК ДК Н.Николаевка | уголь | 83,6 | 201,1 | 0,07 | 0,08 | 0,03 |
|  | Всего МП Н.Николаевское: | Уг/дрова | 1705,5 | 1497,3 | 0,50 | 0,59 | 1,73 |
|  | ИТОГО ПО РАЙОНУ: | Уг/неф/эл | 215375,7 | 229422,9 | 65,26 | 78,0 | 136,2 |
|  | в т.ч. По Асино | Уг/нефть | 199102,1 | 214002,1 | 60,59 | 72,1 | 123,1 |
|  | в т.ч. По мун.поселениям | Уг/дрова | 16273,5 | 15420,7 | 4,67 | 5,8 | 13,1 |
|  | В т.ч. по мун.котельным | Уг/неф/др | 186111,5 | 195743,9 | 55,28 | 66,1 | 118,3 |

В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч каждая, их доля составляет 90%. Установленная мощность котельных находится в диапазоне от 0,03 до 29 Гкал/час, при этом максимальные часовые нагрузки изменяются в интервале от 0,01 до 12,4 Гкал/час. Средний коэффициент использования установленной мощности по муниципальным котельным составляет 0,45. Вместе с тем, по ряду котельных (г. Асино) имеет место дефицит мощности, по части котельных – значительный запас, приводящий к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии.

Примерно 64 % выработки тепловой энергии приходится на угольные котельные. Порядка 34% тепловой энергии производится на нефтяных котельных, 2% приходится на долю котельных, работающих на дровах. Это локальные источники малой мощности (от 0,03 до 1 Гкал/ч), отапливающие объекты социальной сферы (клубы, школы, амбулатории) и административные здания.

В качестве основного оборудования используются низкоэффективные котлы кустарного изготовления типа НР и КВС, доля которых составляет более 70%. В части котельных установлены котлы заводского изготовления устаревшего типа «Энергия», «Сибирь», «Алтай», а также более совершенные – типа КВ и ДЕ. Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Исключение составляет котельная ЖКХ №1 с. Большедорохово, реконструированная в 2005 году.

На большинстве котельных отсутствует тягодутьевое оборудование, необходимый комплект КИП и А. Очистки дымовых газов не производится. На всех котельных отсутствует оборудование водоподготовки, что приводит к образованию накипи на внутренней поверхности экранных труб.

В качестве сетевых и подпиточных насосов используются насосы консольного типа, характеризующиеся небольшим диапазоном мощности и недостаточной энергетической эффективностью. Имеет место значительное превышение мощности установленного насосного оборудования.

Топливное хозяйство твёрдотопливных котельных включает расходные открытые склады, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. Подача топлива в котельные осуществляется бульдозерами через открытые стенные проёмы, на малых котельных – вручную.

Часть котельных использует в качестве топлива сырую нефть, в связи с чем, топливная составляющая в себестоимости данных котельных значительна, что приводит к общему росту себестоимости теплоэнергии. Топливное хозяйство нефтяных котельных включает расходные ёмкости. Оборудование нагрева нефти не предусмотрено.

Объём потребления топлива и эффективность его использования отражена в таблице 5.3.

Таблица 5.3.

Объём потребления топлива котельными Асиновского района за 2005 г.

| Наименование котельных | Потребление топлива | Условное топливо, т.у.т. |
| --- | --- | --- |
|  | уголь, т | нефть, т | дрова, пл.куб | эл.эн, тыс.кВт.ч |  |
| Центральная | 2201,1 | 866,5 | 0,0 | 0,0 | 2761,7 |
| ПМК - 57 | 1977,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1405,8 |
| Школа №2 | 2237,2 | 239,3 | 0,0 | 0,0 | 1921,1 |
| Типография | 457,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,6 |
| Жел. дорога | 2388,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1698,4 |
| Белочка | 1004,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,5 |
| ВЭС | 4170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2964,9 |
| Дружба | 0,0 | 3991,9 | 0,0 | 0,0 | 5512,8 |
| Школа №4 | 173,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,2 |
| ПМК - 16 а | 2394,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1702,2 |
| МПМК | 3786,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2692,5 |
| Пищекомбинат (РТП) | 2077,1 | 579,7 | 0,0 | 0,0 | 2277,3 |
| ПМК - 16 б | 717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,4 |
| ХДСУ | 824,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,1 |
| Автомобилист | 465,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,7 |
| Гора | 0,0 | 2294,5 | 0,0 | 0,0 | 3168,7 |
| Тельмана | 1070,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 761,1 |
| Стройдеталь | 1310,8 | 655,4 | 0,0 | 0,0 | 1837,0 |
| Лесозавод | 2330,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1657,2 |
| Причулымка 1 | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,1 |
| Причулымка 2 | 138,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 |
| Гагарина | 2384,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1695,7 |
| КПП | 206,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,0 |
| Октябрь | 5596,8 | 348,5 | 0,0 | 0,0 | 4460,7 |
| Нефтебаза | 314,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,5 |
| ВСЕГО по АКС | 38427,6 | 8975,8 | 0,0 | 0,0 | 39717,5 |
| МУЗ АЦРБ | 2286,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1625,3 |
| МУО ДЮСШ№1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 | 61,5 |
| МУО ДЮСШ№2 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 |
| МУК ЦНКиД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,48 | 7,8 |
| Баня №2 | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,1 |
| Баня №3 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,9 |
| Всего мун.котельные Асино: | 41093,6 | 8975,8 | 0,0 | 563,5 | 41682,4 |
| Пром. котельные (11 шт.): | 10045,0 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 8329,7 |
| Всего по Асино: | 51138,6 | 9835,8 | 0,0 | 563,5 | 50012,0 |
| МУО СОШ Б-Дорохово | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,9 |
| ЖКХ к№1 Б-Дорохово | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,7 |
| ЖКХ к№2 Б-Дорохово | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,9 |
| Всего МП Б.Дороховское: | 1431,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1017,4 |
| МУО СОШ Батурино | 0,0 | 0,0 | 665,0 | 0,0 | 172,9 |
| МУО СОШ Первопашенск | 0,0 | 0,0 | 203,0 | 0,0 | 52,8 |
| ЖКХ Батурино | 0,0 | 0,0 | 593,0 | 0,0 | 154,2 |
| Всего МП Батуринское: | 0,0 | 0,0 | 1461,0 | 0,0 | 379,9 |
| МУК ЦДК М.Жирово | 30,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 25,0 |
| ЖКХ к№1 Ягодное | 954,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 678,3 |
| Всего по МП Ягодинское: | 984,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 703,3 |
| МУО СОШ Моисеевка | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 29,1 |
| ЖКХ к№1 Новиковка | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,0 |
| ЖКХ к№2 п.Светлый | 307,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,3 |
| Всего по МП Новиковское: | 712,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 535,4 |
| МУО СОШ Филимоновка | 406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,7 |
| МУК ДК Филимоновка | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,1 |
| ЖКХ к№1р Н.Кусково | 2005,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1425,6 |
| ЖКХ к№2ш Н.Кусково | 407,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,4 |
| ЖКХ с.Казанка | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,7 |
| Всего по МП Н.Кусковское: | 3099,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2203,4 |
| МУО СОШ Н.Николаевка | 476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,4 |
| МУО СОШ Минаевка | 0,0 | 0,0 | 385,0 | 0,0 | 100,1 |
| МУО СОШ п.Гарь | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 0,0 | 127,4 |
| МУО СОШ п.Б.Кордон | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 54,6 |
| МУО СОШ Копыловка | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 9,1 |
| МУК ЦД Гарь | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 0,0 | 22,8 |
| МУК ДК Н.Николаевка | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 |
| Всего МП Н.Николаевское: | 506,0 | 0,0 | 1207,5 | 0,0 | 673,7 |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ: | 57870,6 | 9835,8 | 2794,5 | 563,5 | 55525,1 |
| в т.ч. По Асино | 51138,6 | 9835,8 | 0,0 | 563,5 | 50012,0 |
| в т.ч. По мун.поселениям | 6732,0 | 0,0 | 2794,5 | 0,0 | 5513,0 |
| всего по мун.котельным | 47825,6 | 8975,8 | 2794,5 | 563,5 | 47195,4 |

Источник информации: ОАО «АКС», Администрация Асиновского района (*- фактические показатели)

В качестве котельно-печного топлива используется в основном каменный уголь и сырая нефть. Часть котельных сельских поселений используют дрова, 2 котельные – электроэнергию.

Распределение объемов потребления топлива котельными представлено на рисунке 5.1.

В структуре топливного баланса котельных преобладающим видом топлива является уголь 74,1%, в небольшом количестве используются дрова 1,3%.

Рис. 5.1 Распределение потребления топлива котельными Асиновского района

Большая часть тепловой энергии (64%) вырабатывается на угле. Использование нефти в качестве котельно-печного топлива, доля которой в балансе составляет 24,5%, можно рассматривать как негативный фактор.

Электроснабжение котельных централизованное, осуществляется от сетей ОАО «Томская распределительная компания» филиал «Восточных электрических сетей». Электроснабжение трёхфазное, напряжением 380 В.

Котельные относятся к III категории электроснабжения. Однако резервное электропитание котельных не предусмотрено. Для учёта потребляемой электроэнергии на котельных установлены электросчётчики.  Расход электроэнергии котельными в 2005 году представлен в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

Расход электроэнергии котельными за 2005 год

| № п.п | Наименование котельных | Выработка т/э за 2005г, Гкал/год | Потр-ие э/эн тыс.кВт.ч/год | Уд.потр-ие, кВт.ч/Гкал | Несоответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | Норм* |  |
| 1 | Центральная | 11148,5 | 582,96 | 43,6 | 18,0 | 2,4 |
| 2 | ПМК - 57 | 3630,2 | 355,60 | 79,0 | 19,0 | 4,2 |
| 3 | Школа №2 | 5660,2 | 254,76 | 37,0 | 18,0 | 2,1 |
| 4 | Типография | 766,1 | 60,80 | 46,2 | 20,0 | 2,3 |
| 5 | Жел. дорога | 3974,3 | 235,08 | 46,6 | 19,0 | 2,5 |
| 6 | Белочка | 2108,6 | 109,73 | 44,4 | 20,0 | 2,2 |
| 7 | ВЭС | 7589,9 | 357,97 | 38,7 | 18,0 | 2,1 |
| 8 | Дружба | 26116,7 | 878,19 | 26,3 | 18,0 | 1,5 |
| 9 | Школа №4 | 510,7 | 66,30 | 128,2 | 20,0 | 6,4 |
| 10 | ПМК - 16 а | 4389,7 | 165,98 | 25,8 | 18,0 | 1,4 |
| 11 | МПМК | 6930,7 | 475,99 | 51,8 | 18,0 | 2,9 |
| 12 | Пищекомбинат (РТП) | 7917,0 | 425,86 | 44,0 | 18,0 | 2,4 |
| 13 | ПМК - 16 б | 2348,8 | 126,12 | 53,3 | 20,0 | 2,7 |
| 14 | ХДСУ | 1343,0 | 113,71 | 82,2 | 20,0 | 4,1 |
| 15 | Автомобилист | 159,9 | 39,00 | 48,6 | 20,0 | 2,4 |
| 16 | Гора | 15310,6 | 604,02 | 39,3 | 18,0 | 2,2 |
| 17 | Тельмана | 1667,4 | 138,13 | 64,6 | 20,0 | 3,2 |
| 18 | Стройдеталь | 8043,7 | 447,55 | 56,3 | 18,0 | 3,1 |
| 19 | Лесозавод | 6369,1 | 263,71 | 42,5 | 18,0 | 2,4 |
| 20 | Причулымка 1 | 486,1 | 36,37 | 66,1 | 20,0 | 3,3 |
| 21 | Причулымка 2 | 274,1 | 41,65 | 144,4 | 20,0 | 7,2 |
| 22 | Гагарина | 4477,6 | 302,52 | 49,7 | 18,0 | 2,8 |
| 23 | КПП | 370,4 | 38,70 | 108,3 | 20,0 | 5,4 |
| 24 | Октябрь | 14422,7 | 750,32 | 42,7 | 19,0 | 2,2 |
| 25 | Нефтебаза | 960,4 | 51,11 | 49,6 | 20,0 | 2,5 |
|  | ВСЕГО по АКС | 136976,2 | 6922,12 | 42,2 | 19,0 | 2,2 |
| 26 | МУЗ АЦРБ | 4387,6 | 124,80 | 28,4 | 20,0 | 1,4 |
| 27 | МУО ДЮСШ№1 | 409,0 | 33,60 | 82,2 | 20,0 | 4,1 |
| 28 | МУО ДЮСШ№2 | 55,7 | 12,00 | 215,3 | 20,0 | 10,8 |
| 29 | МУК ЦНКиД | 51,9 | 11,30 | 217,9 | 20,0 | 10,9 |
| 30 | Баня №2 | 625,0 | 29,00 | 46,4 | 20,0 | 2,3 |
| 31 | Баня №3 | 199,2 | 11,80 | 59,2 | 20,0 | 3,0 |
|  | Всего мун.котельные Асино: | 142704,6 | 7144,6 | 42,1 | 19,0 | 2,2 |
|  | Пром.котельные (11 шт.): | 29264,2 | 1012,5 | 34,6 | 20,0 | 1,7 |
|  | Всего по Асино: | 171968,7 | 8157,08 | 41,0 | 19,0 | 2,2 |
| 1 | МУО СОШ Б-Дорохово | 720,6 | 65,00 | 90,2 | 20,0 | 4,5 |
| 2 | ЖКХ к№1 Б-Дорохово | 1776,9 | 51,09 | 28,8 | 20,0 | 1,4 |
| 3 | ЖКХ к№2 Б-Дорохово | 689,2 | 27,94 | 40,5 | 20,0 | 2,0 |
|  | Всего по МП Б.Дороховское: | 3186,7 | 144,03 | 45,2 | 20,0 | 2,3 |
| 1 | МУО СОШ Батурино | 401,7 | 46,60 | 116,0 | 20,0 | 5,8 |
| 2 | МУО СОШ Первопашенск | 147,8 | 18,00 | 121,8 | 20,0 | 6,1 |
| 3 | ЖКХ Батурино | 287,6 | 15,00 | 33,9 | 20,0 | 1,7 |
|  | Всего по МП Батуринское: | 837,1 | 79,60 | 80,2 | 20,0 | 4,0 |
| 1 | МУК ЦДК М.Жирово | 88,9 | 11,30 | 127,1 | 20,0 | 6,4 |
| 2 | ЖКХ к№1 Ягодное | 1935,0 | 73,20 | 37,8 | 20,0 | 1,9 |
|  | Всего по МП Ягодинское: | 2023,9 | 84,50 | 41,8 | 20,0 | 2,1 |
| 1 | МУО СОШ Моисеевка | 93,8 | 2,68 | 28,6 | 20,0 | 1,4 |
| 2 | ЖКХ к№1 Новиковка | 839,8 | 73,20 | 87,2 | 20,0 | 4,4 |
| 3 | ЖКХ к№2 п.Светлый | 704,5 | 73,20 | 103,9 | 20,0 | 5,2 |
|  | Всего по МП Новиковское: | 1638,1 | 149,08 | 91,0 | 20,0 | 4,6 |
| 1 | МУО СОШ Филимоновка | 747,6 | 50,00 | 66,9 | 20,0 | 3,3 |
| 2 | МУК ДК Филимоновка | 195,9 | 18,00 | 121,8 | 20,0 | 6,1 |
| 3 | ЖКХ к№1р Н.Кусково | 4414,6 | 180,00 | 39,2 | 20,0 | 2,0 |
| 4 | ЖКХ к№2ш Н.Кусково | 799,4 | 43,00 | 56,9 | 20,0 | 2,8 |
| 5 | ЖКХ с.Казанка | 592,2 | 13,00 | 26,8 | 20,0 | 1,3 |
|  | Всего по МП Н.Кусковское: | 6749,7 | 304,00 | 45,2 | 20,0 | 2,3 |
| 1 | МУО СОШ Н.Николаевка | 876,5 | 80,50 | 91,8 | 20,0 | 4,6 |
| 2 | МУО СОШ Минаевка | 210,2 | 48,00 | 174,3 | 20,0 | 8,7 |
| 3 | МУО СОШ п.Гарь | 231,8 | 15,00 | 64,7 | 20,0 | 3,2 |
| 4 | МУО СОШ п.Б.Кордон | 175,8 | 18,00 | 102,4 | 20,0 | 5,1 |
| 5 | МУО СОШ Копыловка | 29,3 | 1,00 | 68,8 | 20,0 | 3,4 |
| 6 | МУК ЦД Гарь | 52,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | МУК ДК Н.Николаевка | 83,6 | 2,88 | 34,4 | 20,0 | 1,7 |
|  | Всего МП Н.Николаевское: | 1659,3 | 165,38 | 97,0 | 20,0 | 4,8 |
|  | ИТОГО ПО РАЙОНУ: | 188063,5 | 9083,67 | 42,2 | 20,0 | 2,1 |
|  | в т.ч. По Асино | 171968,7 | 8157,1 | 42,2 | 20,0 | 2,1 |
|  | в т.ч. По мун.поселениям | 16094,8 | 926,6 | 41,0 | 19,0 | 2,2 |
|  | всего по мун. котельным | 158799,4 | 8071,2 | 56,9 | 20,0 | 2,8 |

*Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и  воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий М. ОНТИ АКХ, 1994 г.

Из приведенной выше таблицы видно, что удельный расход электроэнергии на выработку тепла по котельным превышает нормативный в 1,3-7,2 раза, что, при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии.

Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования (в среднем в 2,8 раза). Таким образом, основным резервом экономии электроэнергии является приведение в соответствие мощности сетевых насосов и объёмов перекачиваемого теплоносителя на муниципальных котельных.

Для подпитки котельных г. Асино используется система централизованного водоснабжения, в которую подаётся неочищенная вода артезианских скважин и вода, прошедшая станцию обезжелезивания. В сельских муниципальных поселениях на котельные подаётся неочищенная вода артезианских скважин.

Оборудование подготовки исходной котловой воды на котельных отсутствует, что в условиях повышенной жесткости исходной воды и наличия значительного количества ионов железа (для воды скважин), приводит к интенсивному образованию накипи на внутренних поверхностях конвективных труб котлов, и является фактором снижения эффективности сжигания топлива. Отсутствие подготовки воды также сказывается и на скорости внутренней коррозии теплопроводов. В связи с этим, можно констатировать, что применение водоподготовительного оборудования на источниках теплоснабжения крайне необходимо для нормальной эксплуатации и надёжности теплоснабжения.

Учёта объёма подпиточной воды в котельных не ведётся. Потребление воды котельными за 2005 год представлено в таблице 5.5.

Таблица 5.5.

Расход воды муниципальными котельными Асиновского района, 2005 г.

| Наименование котельных | Выработка т/э | Потр-ие воды | Уд.потр-ие куб.м/Гкал | Несоот-ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/год | куб.м/год | факт | Норм* |  |
| Центральная | 11148,5 | 29406,7 | 2,20 | 1,97 | 1,1 |
| ПМК - 57 | 3630,2 | 16340,9 | 3,63 | 3,38 | 1,1 |
| Школа №2 | 5660,2 | 22014,7 | 3,20 | 2,87 | 1,1 |
| Типография | 766,1 | 9321,7 | 7,08 | 7,04 | 1,0 |
| Жел. дорога | 3974,3 | 14941,9 | 2,96 | 2,93 | 1,0 |
| Белочка | 2108,6 | 1258,8 | 0,51 | 0,46 | 1,1 |
| ВЭС | 7589,9 | 18200,5 | 1,97 | 1,93 | 1,0 |
| Дружба | 26116,7 | 87502,5 | 2,62 | 2,58 | 1,0 |
| Школа №4 | 510,7 | 258,6 | 0,50 | 0,46 | 1,1 |
| ПМК - 16 а | 4389,7 | 19466,0 | 3,02 | 2,98 | 1,0 |
| МПМК | 6930,7 | 23385,6 | 2,55 | 2,51 | 1,0 |
| Пищекомбинат (РТП) | 7917,0 | 29174,2 | 3,02 | 2,98 | 1,0 |
| ПМК - 16 б | 2348,8 | 4069,8 | 1,72 | 1,68 | 1,0 |
| ХДСУ | 1343,0 | 2246,5 | 1,62 | 1,58 | 1,0 |
| Автомобилист | 159,9 | 401,2 | 0,50 | 0,46 | 1,1 |
| Гора | 15310,6 | 31758,3 | 2,07 | 2,03 | 1,0 |
| Тельмана | 1667,4 | 3296,9 | 1,54 | 1,50 | 1,0 |
| Стройдеталь | 8043,7 | 18311,2 | 2,30 | 2,26 | 1,0 |
| Лесозавод | 6369,1 | 13875,1 | 2,24 | 2,20 | 1,0 |
| Причулымка 1 | 486,1 | 275,0 | 0,50 | 0,46 | 1,1 |
| Причулымка 2 | 274,1 | 144,2 | 0,50 | 0,46 | 1,1 |
| Гагарина | 4477,6 | 19017,9 | 3,13 | 3,09 | 1,0 |
| КПП | 370,4 | 498,0 | 1,39 | 1,35 | 1,0 |
| Октябрь | 14422,7 | 47519,2 | 2,70 | 2,66 | 1,0 |
| Нефтебаза | 960,4 | 2946,9 | 2,86 | 2,82 | 1,0 |
| ВСЕГО по АКС | 136976,2 | 415631,6 | 2,53 | 2,36 | 1,1 |
| МУЗ АЦРБ | 4387,6 | 1970,0 | 0,45 | 0,45 | 1,0 |
| МУО ДЮСШ№1 | 409,0 | 230,0 | 0,56 | 0,45 | 1,2 |
| МУО ДЮСШ№2 | 55,7 | 54,0 | 0,97 | 0,45 | 2,2 |
| МУК ЦНКиД | 51,9 | 46,0 | 0,89 | 0,45 | 2,0 |
| Баня №2 | 625,0 | 1300,0 | 2,08 | 0,45 | 4,6 |
| Баня №3 | 199,2 | 500,0 | 2,51 | 0,45 | 5,6 |
| Всего мун.котельные Асино: | 142704,6 | 419731,6 | 2,47 | 2,30 | 1,1 |
| по пром.котельным (11 шт.): | 29264,2 | 21667,7 | 0,74 | 0,46 | 1,6 |
| Всего по Асино: | 171968,7 | 441399,3 | 2,22 | 2,35 | 0,9 |
| МУО СОШ Б-Дорохово | 720,6 | 570,0 | 0,79 | 0,45 | 1,8 |
| ЖКХ к№1 Б-Дорохово | 1776,9 | 623,0 | 0,35 | 0,45 | 0,8 |
| ЖКХ к№2 Б-Дорохово | 689,2 | 230,0 | 0,33 | 0,45 | 0,7 |
| Всего по МП Б.Дороховское: | 3186,7 | 1423,0 | 0,45 | 0,45 | 1,0 |
| МУО СОШ Батурино | 401,7 | 770,0 | 1,92 | 0,45 | 4,3 |
| МУО СОШ Первопашенск | 147,8 | 77,0 | 0,52 | 0,45 | 1,2 |
| ЖКХ Батурино | 287,6 | 450,0 | 1,02 | 0,45 | 2,3 |
| Всего по МП Батуринское: | 837,1 | 1297,0 | 1,31 | 0,45 | 2,9 |
| МУК ЦДК М.Жирово | 88,9 | 46,0 | 0,52 | 0,45 | 1,1 |
| ЖКХ к№1 Ягодное | 1935,0 | 1040,0 | 0,54 | 0,45 | 1,2 |
| Всего по МП Ягодинское: | 2023,9 | 1086,0 | 0,54 | 0,45 | 1,2 |
| МУО СОШ Моисеевка | 93,8 | 54,0 | 0,58 | 0,45 | 1,3 |
| ЖКХ к№1 Новиковка | 839,8 | 420,0 | 0,50 | 0,45 | 1,1 |
| ЖКХ к№2 п.Светлый | 704,5 | 1040,0 | 1,48 | 0,45 | 3,3 |
| Всего по МП Новиковское: | 1638,1 | 1514,0 | 0,92 | 0,45 | 2,1 |
| МУО СОШ Филимоновка | 747,6 | 770,0 | 1,03 | 0,45 | 2,3 |
| МУК ДК Филимоновка | 195,9 | 78,0 | 0,53 | 0,45 | 1,2 |
| ЖКХ к№1р Н.Кусково | 4414,6 | 25000,0 | 5,45 | 0,45 | 12,1 |
| ЖКХ к№2ш Н.Кусково | 799,4 | 480,0 | 0,63 | 0,45 | 1,4 |
| ЖКХ с.Казанка | 592,2 | 480,0 | 0,99 | 0,45 | 2,2 |
| Всего по МП Н.Кусковское: | 6749,7 | 26808,0 | 3,98 | 0,45 | 8,9 |
| МУО СОШ Н.Николаевка | 876,5 | 770,0 | 0,88 | 0,45 | 2,0 |
| МУО СОШ Минаевка | 210,2 | 570,0 | 2,07 | 0,45 | 4,6 |
| МУО СОШ п.Гарь | 231,8 | 150,0 | 0,65 | 0,45 | 1,4 |
| МУО СОШ п.Б.Кордон | 175,8 | 57,0 | 0,32 | 0,45 | 0,7 |
| МУО СОШ Копыловка | 29,3 | 77,0 | 5,30 | 0,45 | 11,8 |
| МУК ЦД Гарь | 52,0 | 23,0 | 0,48 | 0,45 | 1,1 |
| МУК ДК Н.Николаевка | 83,6 | 70,0 | 0,84 | 0,45 | 1,9 |
| Всего МП Н.Николаевское: | 1659,3 | 1717,0 | 1,01 | 0,45 | 2,2 |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ: | 188063,5 | 475244,3 | 2,21 | 2,00 | 1,1 |
| в т.ч. По Асино | 171968,7 | 441399,3 | 2,22 | 2,35 | 0,9 |
| в т.ч. По мун.поселениям | 16094,8 | 33845,0 | 2,08 | 0,45 | 4,6 |
| всего по мун.котельным | 158799,4 | 453576,6 | 2,44 | 2,15 | 1,1 |

Как видно из таблицы, потребление воды котельными значительно превышает норматив, что связано с несанкционированным водоразбором теплоносителя из систем отопления и уровнем утечек, вызванных значительным износом тепловых сетей.

Тепловые сети

Коммунальные котельные Асиновского района, работают как отопительные и отопительно-водогрейные. Сети теплоснабжения котельных тупиковые, в г. Асино – двух-, четырёхтрубные, в сельских поселениях - двухтрубные.

Тепловые сети характеризуются значительной протяжённостью вследствие небольшой плотности застройки. В настоящее время на территории Асиновского района находится в эксплуатации 59,384 км тепловых сетей, в том числе муниципальных сетей – 56,384 км (94,9%). При этом большая часть муниципальных сетей находится в г. Асино. Распределение тепловых сетей по муниципальным поселениям Асиновского района представлено на рисунке 5.2.

Рис. 5.2. Распределение тепловых сетей по поселениям Асиновского района

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная в каналах и надземная на опорах. В качестве материала изоляции используется минеральная вата и древесные опилки. Тепловая изоляция части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

Подключение многих потребителей к сетям велось хаотично, имеет место параллельная прокладка участков теплопроводов, диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей.

В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени около половины теплопроводов имеют значительный износ, а 22,1% требуют срочной замены. В особенности велики сроки эксплуатации сетей, ранее принадлежавших управлениям культуры и образования (свыше 40 лет эксплуатации), которые расположены в основном в сельских поселениях. Имеет место также значительный недоремонт по сетям г. Асино.

Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.

Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям, вследствие чего в настоящее время нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляют 15,3%, а фактические достигают 23%, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость теплоэнергии. Распределение трубопроводов тепловых сетей по диаметрам представлено в таблице 5.6.

Таблица 5.6.

Характеристика муниципальных тепловых сетей Асиновского района

| Диаметр трубопроводов, мм | 80 мм и менее | 100 мм | 125-150 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм | Всего: | Срок экспл, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП г.Асино | 23,292 | 12,372 | 7,672 | 3,594 | 1,866 | 0,214 | 49,009 | 5-30 |
| Большедороховское | 0,405 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,805 | 15-35 |
| Батуринское МП | 0,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,321 | 10-св.40 |
| Ягодинское МП | 0,385 | 0,349 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,813 | 6-30 |
| Новиковское МП | 0,235 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,317 | 12-35 |
| Новокусковское МП | 1,301 | 0,608 | 0,160 | 0,220 | 0,250 | 0,000 | 2,539 | 8-св.40 |
| Николаевское МП | 0,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,660 | 8-св.40 |
| Всего: | 26,598 | 13,412 | 8,311 | 3,814 | 2,116 | 0,214 | 54,464 | 5-св.40 |

Производство и транспортировка тепла

Всего за отопительный сезон 2004-2005 г.г. муниципальными котельными было произведено 186,11 тыс. Гкал тепловой энергии. Структура теплового баланса систем теплоснабжения представлена в таблице 5.7. Распределение выработки тепловой энергии по муниципальным поселениям показано на рисунке 5.3.

Таблица 5.7.

Тепловой баланс муниципальных котельных Асиновского района 2005 г

| Наименование котельных | Факт. 2005г, Гкал/год | Расч.годовая | СН | Потери в т/сетях* | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выработка | пол.отпуск | выработка | Гкал/год | Гкал/год | % |  |
| Центральная | 13373,4 | 11558,6 | 15035,3 | 396,2 | 1644,1 | 10,9 | 12995,0 |
| ПМК - 57 | 4500,5 | 4114,2 | 4820,9 | 171,6 | 242,2 | 5,0 | 4407,1 |
| Школа №2 | 6890,1 | 5365,6 | 7714,8 | 274,6 | 1432,4 | 18,6 | 6007,8 |
| Типография | 1315,7 | 1102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жел. дорога | 5039,7 | 3994,7 | 5153,2 | 178,3 | 890,2 | 17,3 | 4084,7 |
| Белочка | 2470,3 | 1981,0 | 2535,4 | 90,3 | 412,0 | 16,2 | 2033,2 |
| ВЭС | 9250,2 | 7240,9 | 9304,0 | 331,2 | 1689,8 | 18,2 | 7283,0 |
| Дружба | 33367,9 | 26367,4 | 36977,1 | 641,7 | 7116,0 | 19,2 | 29219,4 |
| Школа №4 | 517,2 | 423,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПМК - 16 а | 6441,6 | 5901,1 | 6500,0 | 231,4 | 314,0 | 4,8 | 5954,6 |
| МПМК | 9181,1 | 7136,7 | 9705,8 | 345,5 | 1815,7 | 18,7 | 7544,6 |
| Пищекомбинат (РТП) | 9674,3 | 7544,4 | 10249,2 | 270,1 | 1986,4 | 19,4 | 7992,8 |
| ПМК - 16 б | 2368,3 | 1595,6 | 2609,3 | 92,9 | 758,5 | 29,1 | 1757,9 |
| ХДСУ | 1383,3 | 845,2 | 1472,0 | 52,4 | 520,2 | 35,3 | 899,4 |
| Автомобилист | 802,3 | 726,3 | 831,2 | 29,6 | 49,2 | 5,9 | 752,4 |
| Гора | 15350,9 | 13513,0 | 15961,0 | 272,9 | 1638,1 | 10,3 | 14050,0 |
| Тельмана | 2137,8 | 1913,1 | 2239,4 | 79,7 | 155,7 | 7,0 | 2004,0 |
| Стройдеталь | 7955,5 | 6701,5 | 8683,2 | 228,8 | 1139,9 | 13,1 | 7314,5 |
| Лесозавод | 6207 | 4961,3 | 6226,8 | 221,7 | 1028,0 | 16,5 | 4977,1 |
| Причулымка 1 | 550 | 433,2 | 402,9 | 14,3 | 71,2 | 17,7 | 317,3 |
| Причулымка 2 | 288,4 | 191,4 | 284,9 | 10,1 | 85,6 | 30,1 | 189,1 |
| Гагарина | 6083,8 | 5288,7 | 6676,7 | 237,7 | 634,9 | 9,5 | 5804,1 |
| КПП | 357,5 | 262,8 | 409,7 | 14,6 | 93,9 | 22,9 | 301,2 |
| Октябрь | 17573,1 | 13852,4 | 19235,3 | 506,8 | 3565,9 | 18,5 | 15162,6 |
| Нефтебаза | 1029,7 | 930,5 | 1076,5 | 38,3 | 65,4 | 6,1 | 972,8 |
| ВСЕГО по АКС | 164109,6 | 133945,5 | 174104,3 | 4730,6 | 27349,1 | 15,7 | 142024,6 |
| МУЗ АЦРБ | 4387,6 | 4299,8 | 4387,6 | 87,8 | 363,1 | 8,3 | 4299,8 |
| МУО ДЮСШ№1 | 409,0 | 409,0 | 906,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 888,8 |
| МУО ДЮСШ№2 | 55,7 | 54,6 | 53,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 83,2 |
| МУК ЦНКиД | 51,9 | 51,9 | 42,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 42,1 |
| Баня №2 | 625,0 | 615,6 | 628,2 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 615,6 |
| Баня №3 | 199,2 | 196,2 | 200,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 196,2 |
| Всего мун.котельные: | 169837,9 | 139572,6 | 180323,2 | 4836,4 | 27712,2 | 24,0 | 148150,3 |
| по пром. котельным: | 29264,2 | 25867,3 | 33678,9 | 656,4 | 4770,2 | 14,2 | 28450,4 |
| Всего по Асино: | 199102,1 | 165439,9 | 214002,1 | 5492,8 | 32482,4 | 15,2 | 176600,7 |
| МУО СОШ Б-Дорохово | 720,6 | 606,1 | 356,7 | 7,1 | 49,5 | 13,9 | 300,0 |
| ЖКХ к№1 Б-Дорохово | 1776,9 | 1396,9 | 1776,9 | 35,5 | 344,5 | 19,4 | 1446,6 |
| ЖКХ к№2 Б-Дорохово | 689,2 | 537,6 | 689,2 | 13,8 | 137,8 | 20,0 | 537,6 |
| Всего Б.Дороховское: | 3186,7 | 2540,6 | 2822,8 | 56,5 | 531,9 | 18,8 | 2284,2 |
| МУО СОШ Батурино | 401,7 | 340,0 | 401,7 | 8,0 | 53,7 | 13,4 | 340,0 |
| МУО СОШ Первопашенск | 147,8 | 117,9 | 197,0 | 3,9 | 35,9 | 18,2 | 157,1 |
| ЖКХ Батурино | 442,5 | 363,1 | 287,6 | 5,8 | 45,9 | 15,9 | 131,1 |
| Всего по МП Батуринское: | 992,0 | 821,0 | 886,3 | 17,7 | 135,4 | 15,3 | 628,2 |
| МУК ЦДК М.Жирово | 88,9 | 67,0 | 88,9 | 1,8 | 20,1 | 22,6 | 67,0 |
| ЖКХ к№1 Ягодное | 1935,0 | 1440,7 | 1935,0 | 29,0 | 455,6 | 23,5 | 1688,3 |
| Всего по МП Ягодинское: | 2023,9 | 1507,7 | 2023,9 | 30,8 | 475,7 | 23,5 | 1755,3 |
| МУО СОШ Моисеевка | 93,8 | 91,9 | 38,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 37,8 |
| ЖКХ к№1 Новиковка | 839,8 | 797,4 | 839,8 | 12,6 | 25,6 | 3,0 | 756,1 |
| ЖКХ к№2 п.Светлый | 704,5 | 574,3 | 704,5 | 10,6 | 116,1 | 16,5 | 600,0 |
| Всего по МП Новиковское: | 1638,1 | 1463,6 | 1582,8 | 23,9 | 141,7 | 8,9 | 1393,9 |
| МУО СОШ Филимоновка | 747,6 | 669,7 | 353,0 | 7,1 | 29,7 | 8,4 | 263,6 |
| МУК ДК Филимоновка | 147,8 | 101,3 | 174,0 | 3,5 | 52,9 | 30,4 | 117,6 |
| ЖКХ к№1р Н.Кусково | 4590,2 | 3819,0 | 4838,9 | 96,8 | 1297,9 | 26,8 | 3444,2 |
| ЖКХ к№2ш Н.Кусково | 756,2 | 681,3 | 756,2 | 15,1 | 89,5 | 11,8 | 651,6 |
| ЖКХ с.Казанка | 485,5 | 332,6 | 485,5 | 9,7 | 111,8 | 23,0 | 364,0 |
| Всего по МП Н.Кусковское: | 6727,4 | 5603,9 | 6607,6 | 132,2 | 1581,8 | 23,9 | 4841,0 |
| МУО СОШ Н.Николаевка | 876,5 | 792,1 | 519,3 | 10,4 | 39,6 | 7,6 | 469,3 |
| МУО СОШ Минаевка | 275,4 | 120,5 | 275,4 | 5,5 | 149,4 | 54,2 | 120,5 |
| МУО СОШ п.Гарь | 231,8 | 222,9 | 231,8 | 4,6 | 4,3 | 1,9 | 222,9 |
| МУО СОШ п.Б.Кордон | 175,8 | 169,0 | 231,1 | 4,6 | 4,3 | 1,9 | 222,2 |
| МУО СОШ Копыловка | 14,5 | 14,2 | 14,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 14,2 |
| МУК ЦД Гарь | 47,8 | 46,8 | 24,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 23,5 |
| МУК ДК Н.Николаевка | 83,6 | 75,2 | 201,1 | 4,0 | 17,2 | 8,6 | 179,8 |
| Всего МП Н.Николаевское: | 1705,5 | 1440,8 | 1497,3 | 30,0 | 214,9 | 14,4 | 1252,5 |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ: | 215375,7 | 178817,5 | 229422,9 | 5783,8 | 35563,7 | 15,5 | 188755,8 |
| в т.ч. По Асино | 199102,1 | 165439,9 | 214002,1 | 5492,8 | 32482,4 | 15,2 | 176600,7 |
| в т.ч. По мун.поселениям | 16273,5 | 13377,6 | 15420,7 | 291,0 | 3081,3 | 20,0 | 12155,1 |
| всего по мун.котельным | 186111,5 | 152950,2 | 195743,9 | 5127,5 | 30793,5 | 15,7 | 160305,4 |

*потери в сетях нормативные, без учёта степени деградации изоляции

Основным производителем тепла в районе является муниципальные котельные г. Асино. Они вырабатывают 92,4% тепловой энергии, от общей выработки муниципальными котельными района.

Рис.5.3. Распределение выработки тепловой энергии от котельных Асиновского района

Как видно из таблицы, по муниципальным котельным имеет место недовыработка и недоотпуск тепловой энергии, что объясняется недостатком средств предприятий на закупку топлива при неполной оплате услуг теплоснабжения населением, а также износом основного котельного оборудования и недостатком вспомогательного оборудования (водоподготовительного, КиП и пр.). При проектировании систем теплоснабжения подбиралось котельное оборудование, рассчитанное на работу в пределах стандартного температурного графика отпуска тепла 95/70оС, применимого для теплообеспечения потребителей присоединенных к тепловым сетям без снижения потенциала теплоты. Однако в настоящее время в связи с недозагрузкой котельных, установленные сетевые насосы имеют завышенную производительность и системы работают с пониженным графиком, результатом чего является недоотпуск тепла потребителям.

Теплопотребление

Основными потребителями теплоты систем теплоснабжения от муниципальных котельных Асиновского района являются теплоиспользующие санитарно-технические системы зданий. Только часть тепловых вводов потребителей в г. Асино оборудованы счётчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры.

Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме.

Системы теплопотребления зданий оборудованы отопительными приборами конвективно-излучающего действия, в основном чугунными радиаторами, регистрами из гладких труб и стальными конвекторами. Отопительные приборы абонентов характеризуются большой поверхностью теплоотдачи, так как частично заменялись с учётом существующего температурного графика.

По причине отсутствия услуг горячего водоснабжения в системах от некоторых отопительных котельных, население производит отбор воды непосредственно из систем отопления.

Абонентами систем муниципальных теплоснабжения Асиновского района являются население – 80,7% и бюджетная сфера 15,2 %. Причём в сельских населённых пунктах соотношение между теплопотреблением населения и бюджетной сферы выравнивается (Рис. 5.4., 5.5., 5.6.).

| Рис.5.4. Распределение потребителей муниципальной системы теплоснабжения г. Асино | Рис. 5.5. Распределение потребителей систем теплоснабжения сельских поселений Асиновского района |
| --- | --- |

Поставку тепла населению обеспечивают в г. Асино – 21 котельная ОАО «АКС», в сельских населённых пунктах – 8 котельных ЖКХ МП. Остальные котельные отапливают объекты бюджетной сферы.

Рис. 5.6. Потребление тепла муниципальных систем теплоснабжения Асиновского района

Технико-экономические показатели теплоснабжения

Энергоэффективность

Основным энергетическим показателем, характеризующим работу системы теплоснабжения, является коэффициент эффективности использования топлива, значение которого в среднем по району составляет 46%, что существенно ниже рекомендуемого значения 0,68 – 0,7 и связано в основном с низким КПД источников (табл. 5.8).

Таблица 5.8.

Эффективность использования топлива котельными Асиновского района за 2005гг

| Наименование котельных | Уд.расх* усл.топл, т.у.т./Гкал | КПД | КПИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % |
| Центральная | 0,207 | 69,2 | 59,8 |
| ПМК - 57 | 0,312 | 45,7 | 41,8 |
| Школа №2 | 0,279 | 51,2 | 39,9 |
| Типография (рез.) | 0,247 | 57,7 | 48,4 |
| Жел. дорога | 0,337 | 42,4 | 33,6 |
| Белочка | 0,289 | 49,4 | 39,6 |
| ВЭС | 0,321 | 44,6 | 34,9 |
| Дружба | 0,165 | 86,5 | 68,3 |
| Школа №4 (рез.) | 0,238 | 60,0 | 49,1 |
| ПМК - 16 а | 0,264 | 54,1 | 49,5 |
| МПМК | 0,293 | 48,7 | 37,9 |
| Пищекомбинат (РТП) | 0,235 | 60,7 | 47,3 |
| ПМК - 16 б | 0,215 | 66,3 | 44,7 |
| ХДСУ | 0,424 | 33,7 | 20,6 |
| Автомобилист | 0,412 | 34,7 | 31,4 |
| Гора | 0,206 | 69,2 | 60,9 |
| Тельмана | 0,356 | 40,1 | 35,9 |
| Стройдеталь | 0,231 | 61,9 | 52,1 |
| Лесозавод | 0,267 | 53,5 | 42,8 |
| Причулымка 1 | 0,257 | 55,7 | 43,8 |
| Причулымка 2 | 0,342 | 41,8 | 27,8 |
| Гагарина | 0,279 | 51,3 | 44,6 |
| КПП | 0,411 | 34,8 | 25,5 |
| Октябрь | 0,254 | 56,3 | 44,4 |
| Нефтебаза | 0,217 | 65,8 | 59,5 |
| ВСЕГО по АКС | 0,242 | 59,0 | 48,2 |
| МУЗ АЦРБ | 0,370 | 38,6 | 37,8 |
| МУО ДЮСШ№1 | 0,150 | 95,0 | 95,0 |
| МУО ДЮСШ№2 | 0,255 | 56,0 | 54,9 |
| МУК ЦНКиД | 0,151 | 94,9 | 94,9 |
| Баня №2 | 0,311 | 46,0 | 45,3 |
| Баня №3 | 0,311 | 46,0 | 45,3 |
| Всего мун.котельные Асино: | 0,245 | 58,2 | 47,8 |
| Пром. котельные (11 шт.): | 0,285 | 50,2 | 44,4 |
| Всего по Асино: | 0,251 | 56,9 | 47,3 |
| МУО СОШ Б-Дорохово | 0,376 | 38,0 | 32,0 |
| ЖКХ к№1 Б-Дорохово | 0,280 | 51,0 | 40,1 |
| ЖКХ к№2 Б-Дорохово | 0,361 | 39,6 | 30,9 |
| Всего МП Б.Дороховское: | 0,319 | 44,7 | 35,7 |
| МУО СОШ Батурино | 0,430 | 33,2 | 28,1 |
| МУО СОШ Первопашенск | 0,357 | 40,0 | 31,9 |
| ЖКХ Батурино | 0,348 | 41,0 | 33,6 |
| Всего МП Батуринское: | 0,383 | 37,3 | 30,9 |
| МУК ЦДК М.Жирово | 0,281 | 50,9 | 38,3 |
| ЖКХ к№1 Ягодное | 0,351 | 40,8 | 30,3 |
| Всего по МП Ягодинское: | 0,347 | 41,1 | 30,6 |
| МУО СОШ Моисеевка | 0,311 | 46,0 | 45,1 |
| ЖКХ к№1 Новиковка | 0,343 | 41,7 | 39,6 |
| ЖКХ к№2 п.Светлый | 0,310 | 46,1 | 37,6 |
| Всего по МП Новиковское: | 0,327 | 43,7 | 39,1 |
| МУО СОШ Филимоновка | 0,386 | 37,0 | 33,1 |
| МУК ДК Филимоновка | 0,265 | 54,0 | 37,0 |
| ЖКХ к№1р Н.Кусково | 0,311 | 46,0 | 38,3 |
| ЖКХ к№2ш Н.Кусково | 0,383 | 37,3 | 33,6 |
| ЖКХ с.Казанка | 0,331 | 43,2 | 29,6 |
| Всего по МП Н.Кусковское: | 0,328 | 43,6 | 36,3 |
| МУО СОШ Н.Николаевка | 0,386 | 37,0 | 33,4 |
| МУО СОШ Минаевка | 0,363 | 39,3 | 17,2 |
| МУО СОШ п.Гарь | 0,550 | 26,0 | 25,0 |
| МУО СОШ п.Б.Кордон | 0,311 | 46,0 | 44,2 |
| МУО СОШ Копыловка | 0,626 | 22,8 | 22,4 |
| МУК ЦД Гарь | 0,476 | 30,0 | 29,4 |
| МУК ДК Н.Николаевка | 0,255 | 56,0 | 50,3 |
| Всего МП Н.Николаевское: | 0,395 | 36,2 | 30,6 |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ: | 0,258 | 55,4 | 46,0 |
| в т.ч. По Асино | 0,251 | 56,9 | 47,3 |
| в т.ч. По мун.поселениям | 0,339 | 42,2 | 34,7 |
| всего по мун.котельным | 0,254 | 56,3 | 46,3 |

Источник информации: ОАО «АКС», Администрация Асиновского района (*- фактические показатели)

Как видно из таблицы, КПД и, как следствие, КПИ систем крайне низкий, что ведёт к перерасходу топлива и высокой себестоимости теплоэнергии. Решение данного вопроса возможно только путём технического перевооружения котельных с их оснащением современным котельным оборудованием.

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по котельным (Табл.5.4.) превышает нормативный в 1,8-3,4 раза, что при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства тепловой энергии. Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования (в среднем в 3,6 раза).

Имеет место превышение расхода подпиточной воды, что связано с несанкционированным разбором теплоносителя из систем теплопотребления и утечками, вызванными значительным износом тепловых сетей (Табл.5.5.).

Надежность

Необходимым условием функционирования теплоснабжающих систем является надежное обеспечение потребителей тепловой энергией необходимого качества, в требуемом количестве в течение определенного периода времени и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регламентирует нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы для: источника тепла - Рит =0,97; тепловых сетей - Ртс =0,90; абонента - Раб =0,99; СЦТ - Рсцт =0,86. Это показатель совершенства системы - ее способности не допускать отказы-аварии, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12(С.

Результаты расчета показателя надежности (вероятность безотказной работы) систем теплоснабжения Асиновского района приведены в таблице 5.9.

Таблица 5.9.

Вероятности безотказной работы систем теплоснабжения Асиновского района

| Наименование | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- |
|  | Рит | Ртс | Рэл. | Рв | Ртоп | Рсист. |
| АКС (23 котельных) | 0,92 | 0,60 | 0,77 | 0,78 | 1,00 | 0,44 |
| Прочие организации г. Асино (18 котельных) | 0,93 | 0,91 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,77 |
| Большедороховское сельское поселение (3 котельные) | 0,97 | 0,87 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,79 |
| Батуринское сельское поселение (3 котельные) | 0,97 | 0,94 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,85 |
| Ягоднинское сельское поселение (2 котельные) | 0,90 | 0,81 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,67 |
| Новиковское сельское поселение (3 котельные) | 0,99 | 0,94 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,87 |
| Ново-Кусковское сельское поселение (5 котельных) | 0,95 | 0,81 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,71 |
| Новониколаевкое сельское поселение (7 котельных) | 0,93 | 0,95 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,84 |
| Асиновский район | 0,94 | 0,84 | 0,80 | 0,97 | 1,00 | 0,73 |

В целом по Асиновскому району источники теплоты являются достаточно надежными, так как имеющееся резервное оборудование создает необходимый запас мощности.

Отсутствие ВПУ значительно увеличивает интенсивность отказов, снижая при этом вероятность безотказной работы котельной. Отсутствие структурного резерва приводит к отказу функционирования котельной и ситуация становится чрезвычайной. Данные источники характеризуются низким уровнем эксплуатации.

Наименее надежным элементом в системах теплоснабжения малых населенных пунктов являются трубопроводы.

Надежность систем теплоснабжения Асиновского района может быть повышена до значения показателя вероятности безотказной работы 0,93 за счет реконструкции тепловых сетей  и резервирования внешнего ресурсоснабжения.

Качество

Наряду с рассмотрением вопросов эффективности и надёжности, необходимо уделять внимание обеспечению качественных характеристик работы систем теплоснабжения, поскольку главной целью создания этих систем является в конечном итоге предоставление потребителям коммунальных услуг требуемого качества.

В настоящее время большинство систем теплоснабжения Асиновского района работают в нерасчётном режиме с пониженным температурным графиком отпуска тепловой энергии и нерасчётным расходом теплоносителя. В современных экономических условиях поддержание заданных параметров теплоснабжения является не столько технической задачей, сколько экономической, связанной с нехваткой топлива и неплатежами за тепловую энергию. Из-за отсутствия необходимых средств энергоснабжающие организации вынуждены идти на понижение температурного графика отпуска тепла, что приводит к невосполнимому технологическому ущербу, и в конечном итоге к экономическому ущербу, как для потребителей, так и для производителей тепла.

В основе режима отпуска теплоты котельными предусмотрен график качественного регулирования. Фактический и проектный (расчётный) графики отпуска тепловой энергии на отопление представлены на рисунке 5.7.

Рис. 5.7. Фактический (усреднённый) и проектный  графики отпуска тепловой энергии котельными

Асиновского района

Конечными показателями качества услуг отопления являются параметры микроклимата помещений: температура внутреннего воздуха и кратность воздухообмена. Качество услуги горячего водоснабжения определяется температурой воды и напором.

Недоотпуск тепла негативно сказывается на параметрах микроклимата зданий – имеет место либо снижение температур внутреннего воздуха, либо снижение воздухообмена в помещениях. На практике потребители чаще всего в этом случае идут на ограничение воздухообмена. Уровень снижения воздухообмена при работе систем Асиновского района показан в таблице 5.10.

Таблица 5.10.

Тепловой баланс системы теплоснабжения Асиновского района.

Параметры качества теплоснабжения за 2005 г.

| Показатель | Расчётный баланс | Фактический с нормативными потерями | Скорректированный фактический |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  | % |  | % |
| Первичная энергия топлива, Гкал | 415,2 | 100 | 388,7 | 100 | 388,7 | 100 |
| Выработка тепла Гкал | 230,1 | 55,4 | 215,3 | 55,4 | 215,3 | 55,4 |
| Отпуск тепла, Гкал | 224,77 | 54,0 | 211,59 | 54,4 | 211,59 | 54,4 |
| Полезный отпуск, Гкал | 189,67 | 45,5 | 178,74 | 45,6 | 169,76 | 43,7 |
| -Соц. Сфера; | 24,86 |  | 23,44 |  | 22,26 |  |
| -прочие; | 30,34 |  | 28,43 |  | 26,99 |  |
| -население; в т.ч. | 134,6 | 32,4 | 126,88 | 32,6 | 120,5 | 31,0 |
| ГВС | 25,04 |  | 22,54 |  | 20,03 |  |
| Отопление, в т.ч. | 109,60 | 26,4 | 104,34 | 26,8 | 100,47 | 27,6 |
| теплопотери ограждениями | 65,76 |  | 65,16 |  | 65,16 |  |
| вентиляция | 44,4 |  | 39,18 |  | 35,34 |  |
| Удельный расход тепла на отопление Гкал/м2 | 0,33 |  | 0,311 |  | 0,30 |  |
| Удельный расход тепла на ГВС Гкал/чел | 2,09 |  | 1,88 |  | 1,67 |  |
| Параметры микроклимата: tв/кратность воздухообмена | Вариант 1 | 20/1,2 | 20/1,1 | 20/1,0 |
|  | Вариант 2 | 20/1,2 | 18/1,2 | 17/1,2 |
| Температура горячей воды, оС | 55 | 50 | 45 |

Вместе с тем, существуют санитарно-гигиенические требования , согласно которым для жилых зданий должен обеспечиваться воздухообмен в размере 60 м3 на человека. Снижение кратности воздухообмена в жилых зданиях ниже нормативного значения 1,2,  соответствующее показателю обеспеченности 20 м2/чел, не может быть оправданным мероприятием.

Для жилищного фонда с централизованным отоплением Асиновского района, где обеспеченность жильём составляет 23 м2/чел, снижение кратности воздухообмена в жилых зданиях может быть ниже нормативного значения 1,2, но не ниже 1,1.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время уровень предоставляемых  услуг в централизованных системах теплоснабжения Асиновского района крайне низкий и не соответствует требованиям ГОСТ.

Экологичность

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет понятие экологической безопасности как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, защищенности окружающей природной среды от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на нее».

В населённых пунктах Асиновского района в непосредственной близости от мест проживания населения основными источниками выделения вредных веществ являются автотранспорт и котельные. В продуктах сгорания топлива котельных содержатся вещества, способные оказывать негативное влияние на здоровье человека: оксид углерода, оксиды азота, оксиды серы, твёрдые частицы при сжигании твёрдого и жидкого топлива.

Помимо перечисленных воздействий, имеют место выбросы парниковых газов (оксидов азота, серы), что приводит к нарушению озонового слоя Земли.

В настоящее время в населённых пунктах района в качестве топлива в большом количестве используется каменный уголь и нефть – не самые экологически чистые виды топлива, а также древесина. Основным потребителем данных ресурсов и соответственно источниками выделения вредностей являются котельные, на долю которых приходится 82,8% выбросов.

Годовые объёмы топлива, и выброс вредных веществ в атмосферу за 2005 год от стационарных источников (котельных) Асиновского района представлены в таблице 5.11.

Таблица 5.11.

Планируемые годовые объёмы топлива, ожидаемый выброс вредных веществ в атмосферу от стационарных источников

| Муниципальное образование | Годовой выброс вредных веществ в атмосферу, т/год |
| --- | --- |
|  | NO2 | NO | SOх | СО | Зола уг. | Зола ваннад | сажа | Бенз(а)-пирен | Итого: |
| г.Асино | 832,02 | 135,20 | 322,61 | 1547,03 | 1171,07 | 2,28 | 2297,80 | 0,0023 | 6308,03 |
| Муницип.котельные | 672,74 | 109,32 | 260,29 | 1246,28 | 941,04 | 2,08 | 1847,78 | 0,0019 | 5079,55 |
| Прочие котельные | 159,28 | 25,88 | 62,32 | 300,75 | 230,03 | 0,20 | 450,02 | 0,0005 | 1228,48 |
| Мун.поселения АР | 104,51 | 16,98 | 41,20 | 199,88 | 154,16 | 0,00 | 300,88 | 0,0004 | 817,62 |
| Муницип.котельные | 104,51 | 16,98 | 41,20 | 199,88 | 154,16 | 0,00 | 300,88 | 0,0004 | 817,62 |
| Прочие котельные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| Всего по нас.пунктам | 936,53 | 152,19 | 363,81 | 1746,91 | 1325,24 | 2,28 | 2598,69 | 0,0026 | 7125,65 |
| Муницип.котельные | 777,25 | 126,30 | 301,49 | 1446,16 | 1095,21 | 2,08 | 2148,66 | 0,0022 | 5897,16 |
| Прочие котельные | 159,28 | 25,88 | 62,32 | 300,75 | 230,03 | 0,20 | 450,02 | 0,0005 | 1228,48 |

Расчеты авторов

Выбросы загрязняющих веществ увеличивают непроизводительные издержки предприятий. Размер планируемых выплат предприятиями за выбросы вредных веществ по 2005 году, рассчитанных в соответствии с Нормативами, составляет 427,696 тыс. рублей.

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости снижения выбросов вредных веществ в атмосферу  котельных за счет изменения вида топлива, либо их оснащения оборудованием очистки продуктов сгорания.

Себестоимость

Укрупненная структура себестоимости производства тепловой энергии в ОАО «Асиновские коммунальные системы» за 2005 г. представлена на рис.5.8. В структуре себестоимости превалирует топливная составляющая 60,77 %. Остальные статьи расходов составляют: электроэнергия – 7,95%, заработная плата с отчислениями – 10,89%, общехозяйственные расходы -10,47% прочие – 9,91% и являются равнозначными. Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал полезной тепловой превышает нормативный показатель в 3,44 раза.

Рис. 5.8. Структура себестоимости производства тепловой энергии

в ОАО Асиновские коммунальные системы в 2005 г.

Затраты на выработку 1 Гкал на нефти в 2 раза выше, чем на угле, несмотря на то, что с технологической точки зрения удобнее использовать нефть. Этот факт в очередной раз подтверждает необходимость замены нефти  другим видом топлива, из-за ее чрезвычайно высокой стоимости. Оценка и экономическая доступность услуг теплоснабжения приведена в книге 2 настоящей работы.

Проблемы теплоснабжения

Основные проблемы теплоснабжения:

- Использование нефти в качестве котельно-печного топлива;

- Низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа  трубопроводов  тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ресурсоснабжения котельных;

- Моральный и физический износ, избыточная мощность основного и вспомогательного оборудования котельных;

- Отсутствие ХВО, средств автоматики, приборов учёта ресурсов на источниках;

- Значительные теплопотери в сетях вследствие высокой протяжённости;

- Несоблюдение температурного графика отпуска теплоты и как следствие недоотпуск тепла потребителям;

- Нарушение гидравлического режима тепловых сетей;

- Высокая себестоимость производства тепловой энергии при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- Наличие несанкционированного водоразбора из тепловых сетей.

    - Мероприятия программы

Мероприятия программы, соответствующие угольной стратегии, ограничены временным интервалом 2006-2010 гг. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

На данном этапе задача оптимизации систем теплоснабжения решалась для отдельных населенных пунктов, зон обслуживания и конкретных систем. Выбор и технико-экономическое обоснование оптимальной схемы теплоснабжения – сложная комплексная задача, методология решения которой предполагает определенную последовательность действий для достижения конечного результата: анализ плотности тепловых нагрузок и степени избыточности мощности источников, выбор технически возможных вариантов организации схем теплоснабжения, технико-экономическое сравнение вариантов.

Основные технические мероприятия программы разбиты на  группы:

- оптимизация технической структуры систем теплоснабжения.

- строительство новых котельных;

- закрытие котельных за счет присоединения потребителей к другим источникам;

- модернизация котельных посредством их оснащения в полном объеме современным оборудованием;

- изменение методов центрального регулирования отпуска теплоты;

- перевод систем теплоснабжения на закрытый режим работы ГВС и независимым присоединением систем отопления;

- перекладка тепловых сетей с применением предизолированных труб с ППУ изоляцией.

При разработке вариантов учитывались ограничения по объёмам помещений котельных, площади территории, условия подключения к системам водо- и электроснабжения, организации топливного хозяйства.

Учтены дополнительные затраты на капитальный ремонт зданий, перепланировку помещений, обеспечение экологической безопасности и повышение надежности работы источников,  перекладку тепловых сетей.

Для г. Асино реализация угольной стратегии предполагает централизацию теплоснабжения посредством объединения котельных: (Дружба-ПМК-16а- ЦРБ-Центральная-ПМК-57-ДЮСШ-1-ЦНКиД), (Гора-Тельмана и Стройдеталь-Гагарина-Октябрь), (РТП-МПМК) (ВЭС - Школа №2 – ЖД – Реалбаза). Базовые котельные оснащаются современным котельным и вспомогательным оборудованием. Организация ГВС осуществляется с использованием центральных тепловых пунктов.

Выбор объектов модернизации в сельских поселениях проводился с учетом следующих факторов:

-долгосрочных перспектив развития конкретного населенного пункта;

-социальной значимости объекта;

-планируемого объема рынка коммунальных услуг;

-технико-экономических показателей теплоснабжения;

- состояние котельного оборудования и тепловых сетей;

-экономической доступности существующих тарифов для населения.

В отличие от г. Асино в сельских поселениях процесс перестройки теплоснабжения, основанный на понимании необходимости сокращения нерациональных затрат, к настоящему времени в основном закончился. В большинстве населенных пунктов основными потребителями тепла остались только социально значимые объекты бюджетной сферы и административные здания (80%).

За счет установки современных котлов на 45% обновился парк котельного оборудования. В месте с тем, в условиях отсутствия должного контроля за организацией теплоснабжения, это не привело к повышению его эффективности. Именно здесь наиболее высокая стоимость тепловой энергии, так как преобладает сметное ценообразование на основе экстраполяции сложившегося уровня затрат с последующей оплатой из бюджета. Особенно это относится к объектам теплоснабжения Новониколевского сельского поселения, где потребление топлива в два раза превышает нормативные значения.

Учитывая многолетний положительный опыт Кожевниковского района, действенной мерой совершенствования теплоснабжения сельских поселений может стать в организационном плане -  лимитирование объемов потребления топлива, в техническом - модернизация котельных посредством замены котлов кустарного производства и насосного оборудования избыточной мощности. Необходима замена ветхих тепловых сетей, срок эксплуатации которых уже сейчас превышает нормативный.

При этом экономия энергоресурсов достигается за счет повышения КПД котлов, снижения потребления электроэнергии насосным оборудованием и сокращения теплопотерь в сетях. Реализации мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта теплоэнергии. План мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения с Асиновского района представлен в Приложении (Табл.1).

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимости выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты ЖКХ и коммунальной инфраструктуры.

    - Затраты на реализацию программы

Затраты на реализацию программы развития и  модернизации систем теплоснабжения Асиновского района составляют 411,885 млн. руб. (без учёта прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции), из них большая часть средств  приходится г Асино 392,694 млн. руб. (Табл. 5.12.).

В Программе предусмотрена реализация инвестиционных проектов в трех основных направлениях:

Замена основных фондов составляет 20 % в общем объеме инвестиций, направляемых в коммунальный сектор. Ее необходимость определяется накопившимся недоремонтом основных фондов, высоким уровнем их аварийности, а также требованием ежегодной замены 4%.

Модернизация объектов инфраструктуры, обеспечивает замену морально устаревшего и неэффективного с точки зрения ресурсных затрат оборудования, что создает условия для снижения потребления электроэнергии, топлива, численности  персонала.

Строительство новых объектов обусловлено необходимостью внедрения новых технологий транспорта и распределения теплоносителя, повышающих качество услуг и ресурсную эффективность.

Таблица 5.12.

Затраты на реализацию программы

| Мероприятия | Годы реализации | Затраты, млн.руб |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего: |
| г.Асино |  |  |  |  |  |  |
| Котельные (модернизация) | 33,288 | 68,054 | 15,489 | 17,620 | 0,000 | 134,451 |
| Котельные (замена основных фондов) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,523 | 11,523 |
| Транзит. теплопроводы, ЦТП, сети ГВС, автономное т/снабжение (новое строительство), | 34,737 | 91,974 | 20,289 | 32,832 | 4,168 | 184,000 |
| Тепловые сети (замена основных фондов) | 0,000 | 0,000 | 27,859 | 15,044 | 2,197 | 62,720 |
| Итого по г.Асино: | 68,025 | 160,028 | 63,637 | 65,496 | 17,888 | 392,694 |
| в т.ч. Модернизация | 33,288 | 68,054 | 15,489 | 17,62 | 0,000 | 134,451 |
| в т.ч. Новое строительство | 34,737 | 91,974 | 20,289 | 32,832 | 4,168 | 184,000 |
| в т.ч. Замена основных фондов | 0,000 | 0,000 | 27,859 | 15,044 | 13,720 | 74,243 |
| Б.-Дороховское МП |  |  |  |  |  |  |
| Котельные (модернизация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,113 | 0,000 | 2,113 |
| Тепловые сети (замена основных фондов) | 0,000 | 0,000 | 0,437 | 0,000 | 4,057 | 4,494 |
| Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,437 | 2,113 | 4,057 | 6,607 |
| Батуринское МП |  |  |  |  |  |  |
| Котельные (модернизация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,846 | 0,000 | 0,846 |
| Тепловые сети (замена основных фондов) | 0,000 | 0,000 | 0,524 | 0,175 | 0,000 | 0,699 |
| Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,524 | 1,021 | 0,000 | 1,545 |
| Новиковское МП |  |  |  |  |  |  |
| Котельные (модернизация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,256 | 1,256 | 2,512 |
| Тепловые сети (замена основных фондов) | 0,000 | 0,000 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,147 |
| Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,147 | 1,256 | 1,256 | 2,659 |
| Новокусковское МП |  |  |  |  |  |  |
| Котельные (модернизация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,116 | 0,000 | 2,116 |
| Котельные (замена основных фондов) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,022 | 1,022 |
| Тепловые сети (замена основных фондов) | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,643 |
| Итого: | 0,000 | 0,643 | 0,000 | 2,116 | 1,022 | 3,781 |
| Новониколаевское МП |  |  |  |  |  |  |
| Котельные (модернизация) | 0,000 | 1,042 | 0,816 | 0,000 | 0,000 | 1,858 |
| Тепловые сети (замена основных фондов) | 0,000 | 1,818 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 1,870 |
| Итого: | 0,000 | 2,860 | 0,816 | 0,052 | 0,000 | 3,728 |
| Ягодное МП |  |  |  |  |  |  |
| Котельные (модернизация) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,626 | 0,626 |
| Тепловые сети (замена основных фондов) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,245 | 0,245 |
| Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,871 | 0,871 |
| Итого по СМП АР: | 0,000 | 3,503 | 1,924 | 6,558 | 7,206 | 19,191 |
| в т.ч. Модернизация | 0,000 | 1,042 | 0,816 | 6,331 | 1,256 | 9,445 |
| в т.ч. Замена основных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,227 | 5,950 | 9,746 |
| Итого по Асиновскому району: | 68,025 | 163,531 | 65,561 | 72,054 | 25,094 | 411,885 |
| в т.ч. Модернизация | 33,288 | 69,096 | 16,305 | 23,951 | 1,256 | 143,896 |
| в т.ч. Новое строительство | 34,737 | 91,974 | 20,289 | 32,832 | 4,168 | 184,000 |
| в т.ч. Замена основных фондов | 0,000 | 0,000 | 27,859 | 15,271 | 19,670 | 83,989 |
| Возможные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции | 25,200 | 43,290 | 13,345 | 5,992 | 4,400 | 92,227 |
| обл.бюджет | 22,825 | 110,148 | 42,166 | 45,634 | 0,088 | 220,861 |
| бюджет Асиновского района | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 80,000 |
| бюджеты СМП АР: | 0,000 | 0,093 | 0,050 | 0,428 | 0,606 | 1,177 |

    - Эффект от реализации программы

В результате реализации мероприятий программы по совершенствованию системы  теплоснабжения возникает экономия энергоресурсов. Распределение экономии по видам ресурсов по отдельным поселениям показано в таблице  5.13.

Таблица 5.13.

Экономия энергоресурсов

| Наименование поселения | Топливо, т.у.т. | Эл.эн., тыс.кВт.ч. | Вода, куб.м/год | Сокр.потерь в тепл. сетях, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Асино | 11099,3 | 2203,7 | -75873,8 | -4368,3 |
| Б.Дороховское МП | 532,9 | 87,05 | 112,5 | 224,0 |
| Батуринское МП | 107,9 | 52,23 | 562,5 | 91,3 |
| Ягодинское МП | 359 | 42,02 | 155,0 | 230,0 |
| Новиковсое МП | 243,6 | 115,51 | 749,6 | 72,3 |
| Н.Кусковское МП | 980,5 | 160,19 | 23500,4 | 740,9 |
| Н.Николаевское | 220,3 | 130,6 | 936,0 | 149,1 |
| Всего по СМП | 2444,1 | 589,6 | 26016,0 | 1597,6 |
| Итого: | 13543,3 | 2793,3 | -49857,8 | -2771,0 |

Кроме того, в результате реализации природоохранных мероприятий  происходит снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Экономический эффект программы учитывается по пяти составляющим (Табл.5.14).

Таблица 5.14.

Экономия затрат на содержание систем теплоснабжения

|  | Единицы измерения | Объемы Экономии |
| --- | --- | --- |
| Экономия затрат на топливо | млн. руб. | 44,142 |
| Экономия затрат на электроэнергию | млн. руб. | 5,182 |
| Экономия затрат на эксплуатацию котельных | млн. руб. |  |
| Экономия затрат – повышение надежности | млн. руб. | 2,200 |
| Экономия затрат – сокращение выбросов вредных веществ |  | 0,013 |
| Всего: |  | 51,537 |
| Срок окупаемости | Лет | 8,2 |

Основными составляющими эффекта являются экономия затрат на топливо и электроэнергию, а также экономия затрат на содержание и эксплуатацию котельных. Максимальный годовой экономический эффект составит 51,537 млн. руб. Программа окупается за 8 лет и является экономически эффективной.

Таблица 5.15.

Изменение себестоимости выработки теплоэнергии  (руб./Гкал в ценах 2006 года)

| Муниципальные поселения | Существующее состояние | Результат программы |
| --- | --- | --- |
| г. Асино | 1700,09 | 1028,32 |
| Большедороховское СП | 1720,98 | 1481,97 |
| Батуринское СП | 2232,53 | 1912,83 |
| Ягодное СП | 1005,63 | 777,08 |
| Новиковское СП | 1118,64 | 888,74 |
| Новокусковское СП | 1517,55 | 1304,84 |
| Новониколаевское СП | 2418,29 | 2128,59 |

*- Средняя себестоимость производства тепловой энергии 2005 г. (для целей сопоставления с результатами реконструкции 2006 г.) приведена к уровню 2006 г.

Обобщенные показатели эффективности программы развития и модернизации систем  теплоснабжения представлены в таблице 5.16.

Таблица 5.16.

Индикаторы эффективности программы

|  | Существующее состояние | Результат программы |
| --- | --- | --- |
|  | Асино | СМП | Всего: | Асино | СМП | Всего: |
| КПИ систем теплоснабжения, % | 47,9 | 33,9 | 46,3 | 65,2 | 62,3 | 64,9 |
| Вероятность безотказной работы, % | 49 | 79 | 72 | 82 | 96 | 88 |
| Экологический ущерб, тыс.руб/год | 370,03 | 59,28 | 429,31 | 363,94 | 49,48 | 413,42 |
| Себестоимость т/энергии, руб./Гкал | 1700,09 | 1404,24 | 1675,1 | 1028,32 | 1341,65 | 1054,6 |

    - Источники финансирования программы

Финансирование мероприятий предполагается за счет следующих основных источников:

- Инвестиционные составляющие тарифа:

  - Амортизация (арендная плата);

- экономия издержек, в первую очередь, по расходам на энергоносители и по статьям «Общехозяйственные расходы» и «Прочие расходы»;

- средства бюджета Томской области, в том числе по статье ОЦП «Модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010годах»;

- средства бюджетов муниципальных образований;

- средства частных инвесторов.

Необходимым условием является стабильность тарифа и правила его пересчета в течение срока реализации программы с дисконтом, компенсирующим инфляцию. Это позволит мотивировать операторов систем теплоснабжения к первоочередному использованию резервов снижения издержек и не даст оснований активным группам населения для противодействия реализации программы. Амортизационные отчисления покроют 48% всей программы расходов. За счет средств областного и муниципальных бюджетов финансируется соответственно 53,6% и 19,4% стоимости программы (Табл. 5.17.). При этом бюджетные средства в основном используются в первые годы. Предполагается, что операторы систем теплоснабжения будут активно привлекать заемные средства, за счет которых предполагается профинансировать 22,4% стоимости программы.

Для полной реализации программных мероприятий необходим более длительный срок (до 2011 года), однако на конечном этапе финансирования из вышестоящих бюджетов уже не потребуется и мероприятия будут проводится на средства районного и местного бюджетов с привлечением заёмных средств (Рис.5.9).

Таблица 5.17.

Источники финансирования программы

| Мероприятия | Годы реализации | Затраты, млн.руб |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего: |
| Всего по Асиновскому району: | 68,025 | 163,531 | 65,561 | 72,054 | 25,094 | 411,885 |
| В.т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции | 25,200 | 43,290 | 13,345 | 5,992 | 4,400 | 92,227 |
| обл.бюджет | 22,825 | 110,148 | 42,166 | 45,634 | 0,088 | 220,861 |
| бюджет Асиновского района | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 80,000 |
| бюджеты СМП АР: | 0,000 | 0,093 | 0,050 | 0,428 | 0,606 | 1,177 |

Рис. 5.9. Структура финансирования мероприятий по реконструкции и модернизации муниципальных систем теплоснабжения Асиновского района

Программа модернизации и развития водоснабжения

    - Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития систем водоснабжения Асиновского района относятся:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения, как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей,

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости  предприятий водоснабжения и водоотведения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капвложений, создание благоприятного инвестиционного климата в секторе.

    - Общие положения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Асиновского района являются подземные воды. Водопроводы имеются в 21 населенном пункте. Одиночная протяженность водопроводных сетей – 158,26 км. За 2005 год подано в сеть 2116,25 тыс. м3 воды, из них пропущено через очистные сооружения – 1816,25 тыс. м3, или 86 %.

Несмотря на общую высокую степень пропуска воды через очистные сооружения, фактически положение с подготовкой воды питьевого качества очень тяжелое. Так из 1816,25 тыс. м3 воды, пропущенной через очистные сооружения, 100% приходится на город Асино. В сельских поселениях района очистка воды не производится. Учитывая, что основным потребителем воды является население - 82,8%, проблема повышения качества воды является первостепенной.

Анализ причин сложившегося в настоящее время положения в секторе водоснабжения сельских поселений показал, что образовался разрыв между себестоимостью и тарифом на услуги водоснабжения. Для населения плата за воду не соответствует ее фактической цене.

Другой причиной является то, что в течение длительного времени финансирование развития жилищно-коммунального хозяйства вообще, и водопроводного хозяйства в частности, осуществлялось по остаточному принципу. Для повышения надежности и ликвидации сверхнормативного износа основных фондов необходимы инвестиции. Поднять тарифы не позволяет низкий уровень доходов населения.

Масштаб водопроводных сооружений, объемы потребления воды, социально-экономические условия жизни населения предопределяют различные подходы решения проблемы водоснабжения г.Асино и сельских поселений.

    - Характеристика  и основные проблемы водоснабжения

Система водоснабжения г. Асино

Водозабор

Для водоснабжения населения г. Асино в 1969 году разведано Сосновское месторождение подземных вод. Эксплуатационные запасы по водоносному горизонту четвертично-палеогеновых отложений оценены в количестве 25,8 тыс. м3/сут и по водоносному горизонту меловых отложений в количестве 21,2 тыс. м3/сут. (протокол ГКЗ № 5843 от 17.12.69 г.)1.

На территории городского поселения расположен «Орловский» водозабор, который является основным источником водоснабжения. На водозаборе находится 11 эксплуатируемых скважин, вода из которых подается на хозяйственно-питьевые нужды потребителей.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Асино представлена следующим составом сооружений: подземный водозабор, состоящий из 11 эксплуатационных скважин и сборных водопроводов; станции обезжелезивания; насосная станция II-го подъема; водонапорные башни и система распределительных водоводов. Общий водоотбор из всех скважин Орловского водозабора за 2005 год составляет 1976,27 тыс.м3.

Технические характеристики оборудования скважин водозабора приведены в таблице 5.18.

Таблица 5.18.

Технические характеристики оборудования Орловского водозабора

| №п/п | Наименование | Марка насоса | Производительность мЗ/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Орловский водозабор |
| 1. | Скважина № 1 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | Питьевая, 1986 |
| 2. | Скважина № 2 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | Питьевая, 1986 |
| 3. | Скважина № 4 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | Питьевая, 1986 |
| 4 | Скважина № 5 | ЭЦВ 10-63-65 | 63 | Питьевая, 1986 |
| 5 | Скважина № 6 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | Питьевая, 1986 |
| 6 | Скважина № 8 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | Питьевая, 1986 |
| 7 | Скважина № 9 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | Питьевая, 1986 |
| 8 | Скважина №10 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | Питьевая, 1986 |
| 9 | Скважина №11 | ЭЦВ 10-63-65 | 63 | Питьевая, 1986 |
| 10 | Скважина №12 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | Питьевая, 1986 |
| 11 | Скважина №13 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | Питьевая, 1986 |

Источник информации: ОАО «Асиновские коммунальные системы»

Скважины оборудованы насосами глубинного типа ЭЦВ и кранами отбора воды. Водомеры и пьезометры отсутствуют. Наблюдения за отбором ведутся периодически по производительности насоса и времени работы скважин. Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся.

Общий водоотбор из всех скважин Орловского водозабора за 2005 год составляет 1976,27 тыс.м3. Учёт водоотбора по приборам официально не ведётся, так как установленные водосчетчики не являются узлами коммерческого учета из-за отсутствия документации.

Подача воды со станции второго подъема осуществляется непосредственно потребителям. Основным предприятием, обеспечивающим население, бюджетную сферу и прочих потребителей райцентра услугами холодного водоснабжения, является ОАО «Асиновские коммунальные системы».

На балансе предприятия находится 34 эксплуатационных скважин, обеспечивающие водой население, котельные и прочие предприятия. Из них 11 находится на Орловском водозаборе и 23 в черте города. Технические характеристики оборудования водозаборных сооружений локального водоснабжения приведены в таблице 5.19.

Таблица 5.19.

Технические характеристики водозаборных сооружений

локального водоснабжения г.Асино

| №п/п | Наименование | Марка насоса | Производительность мЗ/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лесозавод | ЭЦВ6-10-110 |  | Глубина 80 м (не работает) |
| 2. | пос. Показательный | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | Питьевая |
| 3. | Школа № 1 | ЭЦВ 8-25-100 | 20 | Питьевая (резерв) |
| 4 | Сельская | ЭЦВ 8-25-100 | 20 | Питьевая (резерв) |
| 5. | Администрация | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | Питьевая (резерв) |

Источник информации: ОАО «Асиновские коммунальные системы»

Вода от водозаборов по ул. Сельской, Школа №1 и Администрация без предварительной очистки поступает в централизованную систему водоснабжения. Данные скважины являются резервными на случай нехватки воды от Орловского водозабора.

Остальные скважины обеспечивают автономное водоснабжение районов, находящиеся вне зоны центрального водоснабжения (Табл. 5.20).

Таблица 5.20.

Технические характеристики водозаборных сооружений  котельных г. Асино

| №п/п | Наименование | Марка насоса | Производительность мЗ/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Октябрь | ЭВЦ 6-10-110 | 10 | Технология |
| 2. | Гагарина | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | Технология |
| 3. | Тепличная | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | Технология |
| 4. | Лесозавод | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | Технология |
| 5. | Школа №2 | ЭЦВ 5-5 | 5 | Технология |
| 6. | Центральная | ЭЦВ 5-5 | 5 | Технология |
| 7. | ВЭС | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | Технология |
| 8. | Дружба | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | Технология |
| 9. | Пищекомбинат (РТП) | ЭЦВ 5-5 | 5 | Технология |
| 10. | МПМК | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | Технология |
| 11. | Причулымский школа | ЭЦВ 5-5 | 5 | Технология |
| 12. | Причулымский магазин | ЭЦВ 5-5 | 5 | Технология |

Источник информации: ОАО «Асиновские коммунальные системы»

Основной проблемой эксплуатации водозаборных и очистных сооружений является недостаточная производительность водозабора и неудовлетворительное состояние подготовки воды для хозяйственно-питьевых целей.

Решение проблемы дефицита воды связано со строительством двух дополнительных скважин, повышения качества вода за счет проведением ремонтных и регламентных работ на водоочистных сооружениях.

Водопроводные сооружения

Сети водоснабжения г. Асино в основном стальные, тупиковые, что в значительной степени снижает надежность работы систем водоснабжения. Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 76,166 км (в однотрубном измерении), 60-65% из них имеют высокий износ. Краткая характеристика водопроводных сетей приведена в таблице 5.21.

Таблица 5.21.

Характеристика водопроводных сетей

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 15-57 | 6,34 | Водопроводные сети на 70% состоят из стальных труб, на 30% из чугунных. Износ сетей водоснабжения составляет 60-65%. |
| 76-119 | 34,64 |  |
| 150-219 | 18,004 |  |
| 300-400 | 17,182 |  |
| Всего | 76,166 |  |
| в том числе - общая протяженность по городу - подающий трубопровод между водозабором и городом - трубопровод на Орловском водозаборе | 63,534 10,686 (5,343×2) 1,946 |  |

Значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется свыше установленного срока, что является причиной большого числа аварий в целом по г. Асино их число в 2005 году достигло 212. Для регулирования подачи воды и обеспечения заданного напора у потребителей используются напорно-регулирующие устройства -водонапорные башни (Табл. 5.22 ).

Таблица 5.22.

Водонапорные башни г. Асино

| №п/п | Наименование | Марка насоса | Производительность, мЗ/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Лесозавод | ЭЦВ 8-25-100 | 20 | Питьевая |
| 2. | Нефтебаза | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | Питьевая, технология |
| 3. | ПМК- 16 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | Питьевая, технология |
| 4. | КПП | ЭЦВ 6-10-80 | 5 | Питьевая, технология |
| 5. | ХДСУ | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | Питьевая, технология |
| 6. | Сельэлектро | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | Питьевая |

Источник информации: ОАО «Асиновские коммунальные системы»

Потребители

Услуги централизованного водоснабжения предоставляются населению, бюджетной сфере, жилищно-коммунальным предприятиям и прочим потребителям. Большая часть реализованной воды (79 %) используется на хозяйственно питьевые нужды населения - (Рис. 5.10).

Рис.5.10. Структура централизованного потребления воды

Вода используется населением для хозяйственно-питьевых нужд, а так же для полива приусадебных участков. Обеспеченность услугами централизованного холодного водоснабжения по городу составляет 47%(Табл. 5.23).

Таблица 5.23.

Обеспеченность населения г. Асино централизованным водоснабжением

| Обеспеченность централизованным водоснабжением |
| --- |
| Население, чел | % |
| 12983 | 47 |

Основная часть населения получает воду централизованно, по водопроводным сетям, часть – из водоразборных уличных колонок (11 шт.). Население, необеспеченное услугами централизованного водоснабжения использует воду из колодцев и собственных скважин.

Материальный баланс

Материальный баланс определяет полное количественное соответствие потоков вода между стадиями ее добычи, переработки, транспорта, хранения, распределения и конечного использования.

Материальный баланс системы водоснабжения представлен в таблице 5.24.

Таблица 5.24.

Отчетный материальный баланс системы водоснабжения г.Асино за 2005 год

| Показатели | Значение, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Поднято воды | 1976,27 |
| Подано воды в сеть | 1860,23 |
| Потери воды | 838,93 |
| Реализовано воды всего | 1021,3 |
| в том числе: |  |
| собственное потребление | 70,98 |
| населению | 807,32 |
| бюджетным организациям | 88,93 |
| прочим потребителям | 54,07 |

Источник информации: ОАО «Асиновские коммунальные системы»

Потери воды, связанные с утечками и неучтенными расходами в 2005 году составили 838,93 тыс. куб. метров или 42% от общего объема воды, поданной в сеть. Результаты анализа структуры потерь и неучтенных расходов за 2005 год с учетом технического состояния оборудования представлены в таблице 5.25.

Таблица 5.25.

Структура потерь и неучтенных расходов за 2005 год

| № | Показатели | Показатели Предприятия | Рекомендуемый норматив[], % (для крупных Предприятий) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем воды, тыс. м3 | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подача в водопроводные сети | 1 860,23 | 100,00 | 100 |
| 2. | Полезные расходы воды: | 249,80 | 13,43 | 9,3 |
| 2.1. | Собственные нужды | 119,58 | 6,4 | 2,3 |
| 2.2. | Противопожарные расходы | 9,30 | 0,5 | 0,5 |
| 2.3. | При недостаточной чувствительности и погрешности приборов учета абонентов | 55,81 | 3 | 3 |
| 2.4. | При погрешности приборов учета Предприятия | 65,11 | 3,5 | 3,5 |
| 3. | Утечки | 319,96 | 17,20 | 17,2 |
| 3.1. | Утечки на сетях Предприятия | 139,5 | 7,5 | 7,5 |
| 3.2. | Утечки на сетях абонентов | 11,16 | 0,6 | 0,6 |
| 3.3. | Расход воды при самовольном водопользовании | 5,58 | 0,3 | 0,3 |
| 3.4. | Превышение фактического водопотребления в жилом фонде по сравнению с действующими нормами | 163,70 | 8,8 | 8,8 |
| 3.5. | Итого потери и неучтенные расходы (2 стр. + 3 стр.) | 569,76 | 30,63 | 26,5 |
| 4. | Реализация воды (с учетом собственного потребления) | 1 021,30 | 54,90 | 73,5 |
| 5. | Дисбаланс между подачей воды в сеть и реализацией (необъясненные утечки) | 269,17 | 14,47 | - |

Объем утечек в 2005 год составил 838,93 тыс. м3., из которых 169,28 тыс. м3 согласно[] можно отнести на превышение фактического водопотребления в жилом фонде по сравнению с нормативным 150,68 тыс. м3 – утечки на сетях предприятия и абонентов. Данную гипотезу можно подтвердить только массовой установкой счетчиков у потребителей. Дисбаланс между подачей воды в сеть и реализацией 269,17 тыс. м3 можно отнести на сверхнормативные утечки в водопроводных сетях. Таким образом, суммарные утечки в водопроводных сетях составляют 419,85 тыс. м3 (22,6%) вместо 5% нормативных [].

Объемы нормативного водопотребления абонентов системы водоснабжения г. Асино приведен в таблице 5.26.

Таблица 5.26.

Объёмы нормативного водопотребления абонентами системы водоснабжения

| Показатели | г. Асино |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, тыс.м3/год в том числе | 1052,8 |
| население (содержание и поение скота, поливка приусадебных участков), тыс.м3/год | 900,4 |
| бюджетные организации, тыс.м3/год | 88,9 |
| прочие предприятия, тыс. м3/год | 63,5 |

Источник информации: ОАО «Асиновские коммунальные системы»

В таблице 5.27 приведен нормализованный материальный баланс системы водоснабжения г. Асино в сравнении с фактическим.

Таблица 5.27.

Нормализованный  материальный баланс системы водоснабжения г. Асино за 2005 год

| Показатели | Отчет. показатели, тыс. м3/год | Норм. показатели, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | 1976,27 | 1332,83 |
| Подано воды в сеть | 1860,23 | 1216,79 |
| Потери воды | 838,93 | 93,01 |
| Реализовано воды всего | 1021,3 | 1123,78 |
| в том числе: |  |  |
| собственное потребление | 70,98 | 70,98 |
| населению | 807,32 | 900,4 |
| бюджетным организациям | 88,93 | 88,9 |
| прочим потребителям | 54,07 | 63,5 |

Анализ статей фактического и нормализованного материальных балансов показывает, что причиной имеющего место дефицита воды является значительное превышение фактических значений потерь воды по сравнению с нормативными. При этом основным источником потерь являются трубопроводы.

Технико-экономические показатели

Энергоэффективность

К числу основных показателей характеризующих работу систем водоснабжения, относится удельный расход электроэнергии. В качестве критерия энергетической эффективности работы водозаборов совместно с другими сооружениями целесообразно использовать норму удельного энергопотребления, которая рассчитывается на основании характеристик используемого насосного и прочего оборудования и выражается в кВт*ч/м3. Показатели энергопотребления по системам муниципального водоснабжения от водозаборов представлены в таблице 5.28.

Таблица 5.28.

Удельные показатели энергопотребления по системе водоснабжения

от  Орловского водозабора

| Водозабор | Производительность, тыс. м3/год | Годовой расход эл.энергии, кВт*ч | Удельный расход эл.энергии, кВт*ч/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Орловский | 1976,27 | 2561385 | 1,3 |

Величина потребления электроэнергии в большой степени зависит от местных условий (качества воды, местоположения водоисточников, рельефа местности и т. д.). В среднем удельный расход электроэнергии в коммунальных водопроводах (без учета станций подкачки в зданиях, относящихся к системам внутреннего водоснабжения) составляет 0,52 кВт-ч на 1 м3 поданной воды, причем примерно 80 % электроэнергии расходуется насосными станциями.

Для системы водоснабжения г. Асино удельный расход электроэнергии составляет 1,3 кВт-ч на 1 м3 воды, поданной потребителям. Перерасход электроэнергии обусловлен:

1. отсутствием оборудование регулирования отпуска воды на станции второго подъёма;

2. значительными утечками в водопроводных сетях в следствии высокой степени износа.

Таким образом, основными проблемами эксплуатации систем водоснабжения является дефицит воды на центральном водозаборе, ветхость фильтров на станции очистки, износ сетей водоснабжения и наличие утечек.

Качество

Согласно постановлению правительства РФ от 23.05.2006. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» требования к качеству коммунальных услуг определяет постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам.

По данным физико-химического анализа подземная вода по основным компонентам и показателям отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Исключение составляют повышенное содержание общего железа, мутность и цветность воды Согласно заключению гидрохимической лаборатория ОАО «Томскгеомониоринг» (протокол №477) качество подземной воды на водозаборе до станции обезжелезивания не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 (Табл. 5.29).

Таблица 5.29.

Физико-химические свойства подземной воды

на водозаборе после станции обезжелезивания

| № | Показатель | Сан Пин 2.1.4.1074-01 | Значение | НД на метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | После станции | До станции |  |
| 1 | Запах при 200С: Качество, баллы | 2 | 1 | 1 | РД 52.24.496-95 |
| 2 | Цветность, градусы(0) | 20(35) | <1,0 | <1,0 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Мутность, мг/дм3 | 1,5(1,5) | <0,58 | 6,65 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Перманганатная окисляемость | 5 | 0,64 | 0,32 | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |
| 5 | Общая минер. (сухой остаток,мг/дм3) | 1000,0 (1500,0) | 301,0 | 370,0 | ПНД Ф 14.1:2.114-97 |
| 6 | Водородный показатель, PH | 6-9 | 7,2 | 7,0 | РД 52.24.495-95 |
| 7 | Общая жёсткость, мг*экв/дм3 | 7(10) | 5,75 | 7,05 | РД 33-5.3.06-96 |
| 8 | Кальций (Ca2+), мг/дм3 |  | 84,2 | 78,2 | РД 33-5.3.11-96 |
| 9 | Магний (Mq2-), мг/дм3 |  | 18,9 | 34,1 | Расчётный метод |
| 10 | Гидрокарбонаты (HCO3), мг/дм3 | не нормируется | 363,0 | 366,0 | ПНД Ф 14.2.99-97 |
| 11 | Калий(К+), мг/дм3 | нет данных | 2,6 | 2,9 | ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 |
| 12 | Натрий(Na+), мг/дм3 | 200,0 | 9,9 | 10,2 | ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 |
| 13 | Азот аммоний, мг/дм3 | 2 (N) | 0,05 | 0,35 | ПНД Ф 14.1.1-95 |
|  | Аммоний ион, мг/дм3 |  | 0,06 | 0,45 |  |
| 14 | Нитриды, мг/дм3 | 3,0(NO2) | <0,03 | <0,03 | РД 52.24.381-95 |
| 15 | Железо(Fe2+, 3+), мг/дм3 | 0,3(1,0) | 0,55 | 2,17 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 16 | Хлориды (Cl-), мг/дм3 | 350 | 3,6 | 5,9 | ПНД Ф 14.1:2.111-97 |
| 17 | Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | 500 | 9,6 | 13,0 | РД 52.24.405-95 |
| 18 | Кремний (Si-), мг/дм3 | 10(Si-) | 11,8 | 11,4 | РД 52.24.432-95 |
| 19 | Нитраты, мг/дм3 | 45(NO3-) | 1,28 | 0,53 | ПНД Ф 14.1:2.4-95 |
| 20 | Фториды (F-), мг/дм3 | 1,5 | <0,3 | <0,3 | РД 52.24.360-95 |
| 21 | Свинец (Pb2+), мг/дм3 | 0,03 | <0,002 | <0,002 | МУ 08-47/091 |
| 22 | Кадмий (Cd), мг/дм3 | 0,001 | <0,001 | <0,001 | МУ 08-47/091 |
| 23 | Мышьяк(As3+,5+), мг/дм3 | 0,05 | <0,002 | <0,002 | МУ 08-47/090 |
| 24 | Поверхностно-активные вещества (АПАВ), мг/дм3 | 0,5 | <0,01 | <0,01 | РД 52.24.368-95 |
| 25 | Нефтепродукты (суммарно), мг/дм3 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 |
| 26 | Фенолы(летучие), мг/дм3 | 0,001 | <0,001 | <0,001 | РД 33-5.3.13-96 |
| 27 | Фосфаты(PO4 3-), мг/дм3 | 3,5 | <0,05 | <0,05 | ПНД Ф 14.1:2.112-97 |
| 28 | Медь(Cu2+), мг/дм3 | 1 | 0,0010 | 0,0010 | МУ 08-47/091 |

Источник информации: Из протокола исследования качества подземной воды №477 от 31.10.2005 г. выполненный ОАО «Томскгеомониоринг» Гидрохимическая лаборатория.

Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населённом пункте и применяемой технологии водоподготовки

Превышение допустимого уровня содержания железа до станции водоочистки относительно нормативного в 7,23 раза, после станции в 1,83 раза. По показателю мутность вода отвечает требованиям.

Это является большой проблемой использования подземных вод. Железо проявляет себя помутнением воды и придаёт ей жёлто-бурый цвет. Окислительные процессы вызывают образование отложений, на внутренней поверхности водопроводных труб снижая их пропускную способность.

Длительное употребление человеком воды с повышенным содержанием железа (более 0,3 мг/л) негативно влияет на различные функции организма. Вода такого качества не должна быть использована на питьевые нужды. Некондиционные по качеству воды могут быть доведены до требуемого норматива при замене фильтрующего материала.

Надежность

В системе водоснабжения велики утечки и нерациональное использование воды. Ввиду отсутствия приборов учета воды у потребителей, невозможно точно установить их величину. Большую часть показателя «неучтенных расходов» составляют потери, связанные с авариями и повреждениями трубопроводов, и скрытые утечки воды, что объясняется крайне неудовлетворительным техническим состоянием сетей, изношенностью и высоким удельным показателем аварийности (интенсивность отказов составляет 2,61 вместо норматива-индикатора 0,1-0,2 []).

Доступность

Структура себестоимости по элементам затрат на услуги водоснабжения ОАО “Асиновские коммунальные системы” представлена  на рисунке 5.11. По ОАО “АКС” на электроэнергию приходится около 23% (4215170 руб.) фактических расходов от полной себестоимости отпуска воды, оплата труда 30% (5570650 руб.).

Рис. 5.11 Структура себестоимости по элементам затрат ОАО «Асиновские коммунальные системы» 2005 г.

Наибольший вес в структуре себестоимости занимают статьи расходов связанные с оплатой электроэнергии и труда производственного персонала. В структуре расходов низок удельный вес амортизационных отчислений, сумма которых в виде арендной платы включена в прочие расходы. В последние годы капитальный ремонт и реконструкция сетей и сооружений водопроводного хозяйства проводился только в случае крайней необходимости, как правило, в ходе устранения последствий аварий. Этим объясняется низкий удельный вес статьи расходов на ремонт. В результате имеет место многолетнее отставание в восстановлении основных фондов, как следствие недостаточного финансирования профилактических и ремонтно-восстановительных работ. По причине высокого износа основных фондов, а соответственно низкого уровня надежности инженерных коммуникаций предприятие остро нуждается в привлечении инвестиций. Поднять тарифы не позволяет низкий уровень доходов населения, который характеризует и подтверждает низкий уровень собираемости коммунальных платежей (56-60 %), поэтому остается один путь снижения издержек на предприятии - это сокращение потерь и экономия энергии и энергоресурсов.

Система водоснабжения сельских поселений

Характеристика водоснабжения

Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в 39 населенных пунктах шести сельских поселений района, в которых проживает 11,61 тыс. человек, что составляет 29,3% всего населения, является одной из главных.

В Асиновском районе водопроводы имеются в 20 сельских населенных пунктах.

Одиночная протяженность водопроводных сетей – 82,1 км. За 2005 год подано в сеть 256 тыс. м3 воды, из них пропущено через очистные сооружения –0 %. В сельских поселениях района очистки воды перед подачей населению отсутствует.

Основным потребителем воды является население - 86,7%, на коммунально-бытовые нужды прочих потребителей приходится - 13,3%.

Масштаб водопроводных сооружений, объем потребления воды, социально-экономические условия жизни населения предопределяет разные подходы решения проблемы водоснабжения г.Асино и сельских поселений. Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества сельских поселений в настоящее время требует нестандартных подходов, основанных, прежде всего, на экономической целесообразности.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения сельских поселений Асиновского района являются подземные воды. При благоприятной обстановке по обеспеченности подземными водами в количественном отношении, качественный состав их не отвечает нормативным требованиям. Это несоответствие нормативным показателям в подавляющем большинстве относится к повышенному содержанию железа. Качество питьевой воды, подаваемой населению, зависит от многих факторов, основными из которых являются состояние источников водоснабжения и применяемые технологии водоподготовки.

Всего в населённых пунктах Асиновского района для хозяйственно-питьевого водоснабжения эксплуатируется 40 скважин, при этом повсеместно отсутствует водоочистные сооружения. Технические характеристики и экономические показатели систем водоснабжения сельских поселений представлены в таблицах 5.30.-5.31.

Услуги водоснабжения на территории сельских поселений оказывают муниципальные предприятия ЖКХ.

Процесс организации водоснабжения носит упрощенный характер и включает следующие стадии:

- подъем воды насосами, либо самоизлив;

- транспортировка воды до населенного пункта;

- распределение воды по потребителям.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения представлена следующим составом сооружений:

1. Подземный водозабор, состоящий из эксплуатационных скважин и сборных водопроводов.

2. Напорно-регулирующие сооружения (водонапорные башни);

3. Водопроводные сети.

Сети водоснабжения сельских поселений в основном стальные, тупиковые, что в значительной степени снижает надежность работы систем водоснабжения. Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 82,1 км , 60-65% из них имеют высокий износ.

Значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется свыше установленного срока, что является причиной большого числа аварий. Для регулирования подачи воды и обеспечения заданного напора у потребителей используются напорно-регулирующие устройства (водонапорные башни).

Таблица 5.30.

Характеристика систем водоснабжения сельских поселений

| № | Наименование объекта | скважины (шт) | Дебит скважин м3\час | Тип насосного оборудования | Водонапорные башни (шт) | Протяженность водопров.сетей, км | Срок службы сетей (год) | кол-во водоразборных колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Большедороховское ЖКХ" | 3 |  |  | 2 | 4,0 |  | 28 |
|  | с.Больше-Дорохово | 2 | 7 | ЭЦВ-6-6,3-80-2 шт | 2 | 2,5 | 24 | 17 |
|  | д.Воронино-ЯЯ | 1 | 7 | ЭЦВ-6-6,3-80-1 шт |  | 1,5 | 24 | 11 |
| 2 | МУП "Ягодное ЖКХ" | 7 |  |  | 5 | 15,3 |  | 78 |
|  | с.Ягодное | 4 | _ | ЭЦВ -6-10\110 -2 шт | 2 | 6,4 | 20-40 | 30 |
|  | д.Мало-Жирово | 1 | _ | ЭЦВ -6-10\110 -1 шт | 1 | 3,6 | 27 | 20 |
|  | д.Латат | 1 | _ | ЭЦВ -6-10\110 -1 шт | 1 | 2,2 | 30 | 12 |
|  | с.Цветковка | 1 | _ | ЭЦВ -6-10\110 -1 шт | 1 | 3,2 | 36 | 16 |
| 3 | МУП "Новиковское ЖКХ" | 8 |  |  | 6 | 17,0 |  | 77 |
|  | п.Светлый | 2 | 4 | ЭЦВ 6 - 1шт | 2 | 4,9 | 27 | 27 |
|  | с.Новиковка | 2 | 4 | ЭЦВ 6 - 2шт | 1 | 5,1 | 20 | 9 |
|  | д.Н-Соколы | 1 | 4 |  | 1 | 2,0 | 20 | 10 |
|  | д.В.Пашня | 1 | 4 | ЭЦВ 6 - 1шт | 1 | 2,5 | 20 | 13 |
|  | д.Моисеевка | 2 | 4 | ЭЦВ 6 - 1шт | 1 | 2,6 | 20 | 18 |
| 4 | МУП "Ново-Кусковское ЖКХ" | 7 |  |  | 8 | 15,4 |  | 79 |
|  | с.Ново-Кусково | 3 | _ | ЭЦВ-6-10-80 -2 шт. | 3 | 9,0 | 38 | 35 |
|  | д.Старо-Кусково | _ | _ |  | _ | 0,4 |  | 0 |
|  | с.Казанка | 2 | _ | ЭЦВ-6-10-80. | 2 | 3,0 | 22 | 15 |
|  | д.Митрофановка | _ | _ |  | 1 | _ |  | 0 |
|  | с.Филимоновка | 2 | _ | ЭЦВ-6-10-80. | 2 | 3,0 | 24 | 29 |
| 5 | МУП "Батуринское ЖКХ" | 5 | _ |  | 1 | 5,0 |  | 10 |
|  | с.Батурино | 5 | 10 | К 65\50-2 шт |  | 5,0 | 20 | 6 |
|  | п.Первопашенск | 1 | 7,2 | ЭЦВ-6-10-80 | 1 | _ | _ | 4 |
| 6 | МУП"Новониколаевское ЖКХ" | 10 |  |  | 9 | 25,4 |  | 85 |
|  | с.Новониколаевка | 3 | 15,15,20 | ЭЦВ6-10-110 | 3 | 10,7 | 27 | 39 |
|  | с.Минаевка | 4 | 10,15,15,15 | ЭЦВ6-10-110 | 3 | 2,5 | 27 | 13 |
|  | п.Б-Кордон | 1 | 20 | ЭЦВ6-10-110 | 1 | 2,2 | 27 | 18 |
|  | д.Караколь | 1 | 18 | ЭЦВ6-10-110 | 1 | 4,0 | 27 | 8 |
|  | д.Михайловка | 1 | 16 | ЭЦВ6-10-110 | 1 | 6,0 | 27 | 7 |

Таблица 5.31.

Характеристика систем водоснабжения сельских поселений

| № | Наименование объекта | отчётный уровень | фактический уровень | потреб.эл.энергии водозаб. (тыс.квт) отчётный уровень | тариф, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отпуск воды потребителям (тыс.м3) | Подъем воды тыс.м3/ год | Подъем воды тыс.м3/год | потери воды, тыс. м3/год | отпущено воды, тыс. м3 |  |  |
|  |  | население | бюджет | прочие | котельные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП "Большедороховское ЖКХ" | 30,4 | 0,6 | 1,0 |  | 32,0 | 41,60 | 9,60 | 32,00 | 44,38 | 8,62/5,18 |
|  | с.Больше-Дорохово | _ | _ | _ | _ | 27,5 | 35,75 | 8,25 | 27,50 | 31,64 | 8,62 |
|  | д.Воронино-ЯЯ | _ | _ | _ | _ | 4,5 | 5,85 | 1,35 | 4,50 | 12,74 | 5,18 |
| 2 | МУП "Ягодное ЖКХ" | 38 |  | 13 |  | 51 | 66,30 | 15,30 | 51,00 | 132,75 | 8,62/12,92/18,09 |
|  | с.Ягодное | _ | _ | _ | _ | 37 | 47,62 | 10,99 | 36,63 | 68,40 | 12,92/18,09 |
|  | д.Мало-Жирово | _ | _ | _ | _ | 5,5 | 10,30 | 2,38 | 7,92 | 0,55 | 8,62 |
|  | д.Латат | _ | _ | _ | _ | 3 | 1,93 | 0,44 | 1,48 | 12,20 | 8,62 |
|  | с.Цветковка | _ | _ | _ | _ | 5,5 | 6,46 | 1,49 | 4,97 | 51,60 | 8,62 |
| 3 | МУП "Новиковское ЖКХ" | 37,2 |  |  | 0,8 | 38 | 49,40 | 11,40 | 38,00 | 57,00 | 10,59/15,89 |
|  | п.Светлый | _ | _ | _ | _ | 9,4 | 17,02 | 3,93 | 13,09 | 12,00 | 15,89 |
|  | с.Новиковка | _ | _ | _ | _ | 10,2 | 13,51 | 3,12 | 10,39 | 13,00 | 10,59 |
|  | д.Н-Соколы | _ | _ | _ | _ | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _ | 10,59 |
|  | д.В.Пашня | _ | _ | _ | _ | 3,8 | 6,10 | 1,41 | 4,69 | 13,00 | 10,59 |
|  | д.Моисеевка | _ | _ | _ | _ | 14,6 | 12,78 | 2,95 | 9,83 | 19,00 | 10,59 |
| 4 | МУП "Ново-Кусковское ЖКХ" | 80 | 2,7 | 1,1 | 1,0 | 91,0 | 110,24 | 25,44 | 84,80 | 126,00 | 12,38 |
|  | с.Ново-Кусково |  |  | _ | _ | _ | 89,44 | 20,64 | 68,80 | 73,00 | 12,38 |
|  | д.Старо-Кусково |  |  | _ | _ | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0 |
|  | с.Казанка |  |  | _ | _ | _ | 9,75 | 2,25 | 7,50 | 19,00 | 12,38 |
|  | д.Митрофановка |  |  | _ | _ | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0 |
|  | с.Филимоновка |  |  | _ | _ | _ | 11,05 | 2,55 | 8,50 | 34,00 | 12,38 |
| 5 | МУП "Батуринское ЖКХ" | 13,0 | 44,0 | 5,0 | 0,0 | 62,0 | 32,53 | 7,51 | 25,02 | 5,00 | 5,1 |
|  | с.Батурино | 13 | 44 | 5 |  | _ | 31,07 | 7,17 | 23,90 | 5,00 | 5,1 |
|  | п.Первопашенск | _ | _ | _ | _ | _ | 1,46 | 0,34 | 1,12 | _ | 5,1 |
| 6 | МУП"Новониколаевское ЖКХ" | 23,4 | 0,4 | 1,4 |  | 25,2 | 32,76 | 7,56 | 25,20 | 67,90 | 8,4 |
|  | с.Новониколаевка | _ | _ | _ | _ | _ | 18,07 | 4,17 | 13,90 | 38,20 | 8,4 |
|  | с.Минаевка | _ | _ | _ | _ | _ | 4,81 | 1,11 | 3,70 | 26,60 | 8,4 |
|  | п.Б-Кордон | _ | _ | _ | _ | _ | 6,24 | 1,44 | 4,80 | _ | 8,4 |
|  | д.Караколь | _ | _ | _ | _ | _ | 2,08 | 0,48 | 1,60 | 2,10 | 8,4 |
|  | д.Михайловка | _ | _ | _ | _ | _ | 1,56 | 0,36 | 1,20 | 1,00 | 8,4 |

Технико-экономические показатели

Согласно постановлению правительства РФ от 23.05.2006. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» требования к качеству коммунальных услуг определяет постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам.

По данным физико-химического анализа подземная вода по основным компонентам и показателям за исключением содержания железа отвечает санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.. По показателю железо, превышение содержания составляет от 8,33(2,5) до 33,33(10) раз. Вода такого качества не может быть использована на хозяйственно-питьевые нужды без соответствующей предварительной обработки (Табл. 5.32.).

Таблица 5.32.

Физико-химические свойства подземных вод сельских поселений

| Показатели | Ед. изм. | Концентрация* | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Физические свойства |
| Запах | баллы | н.д. | 2 |
| Вкус | баллы | н.д. | 2 |
| Цветность | градусы | н.д. | 20 |
| Мутность | ЕМ/дм3 | н.д. | 2,6 |
| рН |  | 7,1 | в пределах 6-9 |
| Макрокомпоненты |
| CL- | мг/дм3 | 2,84 | 350 |
| Na | мг/дм3 | 1,61 |  |
| Ca2+ | мг/дм3 | 40,08 | 100 |
| Mg2+ | мг/дм3 | 12,15 | 50 |
| НСО3 |  | 183,05 | 350 |
| Микрокомпоненты |
| Mn | мг/дм3 | н.д. | 0,1 (0,5)** |
| Cu | мг/дм3 | н.д. | 1,0 |
| Интегральные характеристики |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 170-178 | 1000 (1500)** |
| Жесткость | Моль/дм3 | 2,8-3,4 | 7,0 (10)** |
| Железо общее | мг/дм3 | 2,5-10,0 | 0,3 (1,0)** |

*Дается меньшее значение и большее по всем скважинам

** Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населённом пункте и применяемой технологии водоподготовки

Согласно постановлению правительства РФ от 23.05.2006. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» при несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета).

При существующем состоянии водопроводных сооружений доведение показателей качества по составу и свойствам воды до санитарно-гигиенических требований СанПиН 2.1.4.1074-01, проблема качества предоставления услуг не может быть решена полностью. Высокая степень износа водопроводных сетей и как следствие высокая аварийность не позволят достичь необходимого качества по другим показателям:

- бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года;

- обеспечение требуемого давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора.

Эти показатели непосредственно связаны с надежностью систем водоснабжения.

В системе водоснабжения велики утечки и нерациональное использование воды. Ввиду отсутствия приборов учета воды у потребителей, невозможно точно установить их величину. Большую часть показателя «неучтенных расходов» составляют потери, связанные с авариями и повреждениями трубопроводов, и скрытые утечки воды, что объясняется крайне неудовлетворительным техническим состоянием сетей, изношенностью и высоким удельным показателем аварийности (интенсивность отказов составляет 2,61 вместо норматива-индикатора ( 0,1-0,2).

Структура затрат по сельским поселениям Асиновского района  в основном однотипна.

На долю электроэнергии приходится около 32,3% фактических расходов от полной себестоимости отпуска воды, оплату труда 33,3% (Рис. 5.12)

Рис. 5.12 Структура себестоимости по элементам затрат Новониколаевское СП 2005 г.

По данным администраций сельских поселений в 2005-2006 г. общий уровень собираемости платежей составил в среднем 70,3-75,5 %. Данный уровень отражает так же суммы, начисленные потребителям в прошлом году и оплаченные ими в этом году. Реальный уровень собираемости платежей за год в сельских поселениях Асиновского района составляет 56-60 % (остальные платежи являются, по сути, платежами за предыдущий год) (Табл. 5.33).

Таблица 5.33.

Уровень собираемости платежей населения Асиновского района

(уровень платежной дисциплины) по направлениям (%)

|  | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельские поселения | 2005 г | 2006 г | 2005 г | 2006 г | 2005 г | 2006 г |
| п. Батурино | - | - | 46 | 60 | - | - |
| с. Большое-Дорохово | 82 | 85 | 90 | 95 | - | - |
| с. Ново-Кусково | 61 | 78 | 72 | 83 | 61 | 72 |
| п. Новониколаевка | - | - | 70 | 60 | - | - |
| п. Новиковка | 80 | 78 | 74 | 75 | - | - |
| с. Ягодное | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| Средний уровень собираемости платежей | 70,75 | 77,75 | 70,33 | 75,50 |  |  |
| Реальный уровень собираемости платежей | 56-60% |

По данным РЭК, полученным на  основе анализа материалов статистической отчетности, доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семей в поселениях Асиновского района  не должна превышать 15%. Дальнейший рост  тарифа приводит к  снижению собираемости платежей.

Сравнительный анализ величины действующего тарифа на услуги водоснабжения и фактически сложившейся величины себестоимости свидетельствует о достижения порога платежеспособности населения, когда данный вид услуг становится экономически недоступным для населения (Рис. 5.13).

Рис. 5.13 Тариф на холодную воду по поселениям Асиновского района и себестоимость производства.

Проблемы водоснабжения

Основными проблемами эксплуатации системы водоснабжения г.Асино является дефицит воды на центральном водозаборе, износ оборудования станции очистки, сетей водоснабжения и наличие утечек.

Для сельских поселений Асиновского района  - отсутствие водоочистных сооружений, значительный износ сетей и водопроводных сооружений и наличие, технологическая и экономическая недоступность услуг водоснабжения для значительной части населения.

Масштаб водопроводных сооружений, объемы потребления воды, социально-экономические условия жизни населения предопределяет разные подходы решения проблемы водоснабжения г. Асино и сельских поселений.

    - Мероприятия программы

Анализ причин сложившегося в настоящее время положения в секторе водоснабжения сельских поселений показал, что модернизация систем водоснабжения поселений, должно осуществляется рядом последовательных шагов.

На первоначальном этапе на основе анализа существующего состояния разработать комплекс мероприятий, для достижения первоочередной цели - обеспечения населения нужным количеством воды с качеством, отвечающим нормативам удовлетворения физиологических и хозяйственно-питьевых нужд.

Следующим шагом может служить конкретизация и сокращение объема предусмотренных мероприятий, с учетом социально-экономических последствий их реализации и реальных финансовых возможностей населения, муниципального образования, поселений, областного бюджета и других средства, которых могут быть привлечены для выполнения программы. Главной задачей данного этапа является обеспечения экономической доступности услуг холодного водоснабжения для населения соответствующих поселений.

Модернизация сектора водоснабжения г. Асино предусмотрена по каждому из звеньев технологической цепи, что позволит решить существующие проблемы к которым относятся:

- неконтролируемый объем произведенной и реализованной воды;

- низкая ресурсная эффективность перекачивающего оборудования;

- износ сетей, аварии, утечки, высокие затраты на АВР;

-  низкое качество услуг

Основные мероприятия:

- ликвидация дефицита воды за счет строительства двух скважин на территории Орловского водозабора;

-повышение качества очистки воды посредством совершенствования технологического процесса фильтрации;

- сокращение объема потерь и утечек за счет организации коммерческого и технологического учета на водозаборных сооружениях;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование для снижения затрат электроэнергии на перекачку воды;

- сокращение утечек и затрат на АВР при перекладке ветхих участков водопроводных сетей.

В рамках принятого методического подхода, рассмотрен вариант, обеспечивающий проведение полного комплекса работ по реконструкции систем водоснабжения сельских поселений и доведение показателей качества до нормативных значений. Требуемый объем капвложений составляет 257 673,27 тыс. рублей Указанная сумма подчеркивает масштаб деградации систем водоснабжения сельских поселений Асиновского района и требует корректировки в сторону сокращения затрат с выделением для финансирования только первоочередных мероприятий.

Скорректированный план, сформированный на основе программных мероприятий ОЦП «Вода питьевая Томской области» 154-ОЗ от 12.09.2005 и перечня мероприятий, представленных Администрацией Асиновского района для финансирования по ОЦП «Социальное развитие села Томской области до 2020 года» ОЗ-30 19.02.2004. позволяет сократить объем финансирования до 79631,54 тыс. руб.

Прогноз экономических последствий реализации данного мероприятия показывает, что при небольших объемах реализации строительство станции водоочистки резко увеличивает эксплуатационные затраты и себестоимость производства 1 м куб. холодной воды. Причем рост по сравнению с реально сложившейся себестоимостью составляет 1,04 раза в Ново-Кусковском поселении и 2,27 раза в Батуринском поселении.

Целесообразность такого мероприятия под большим вопросом, так как при существующем уровне платёжеспособности приводит лишь к росту убытков коммунальных предприятий и не решит поставленной задачи. В бюджете поселений нет достаточных средств, чтобы продолжать поддерживать тарифы на низком уровне и погашать убытки от производства и реализации холодной воды, а возможность населения оплачивать холодную воду по новым тарифам ограничена низким уровнем платежеспособности.

Дальнейшая оптимизация сектора водоснабжения сельских поселений должна быть направлена с одной стороны на решение вопросов обеспечения баланса потребностей и экономических возможностей населения, с другой - на ликвидацию различий в технологической и экономической доступности услуг водоснабжения, которые воспринимаются  обществом как нарушение принципов социальной справедливости.

В соответствии с ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» муниципальными программами должны быть определены оптимальные варианты модернизации коммунальной инфраструктуры каждого поселения области, направленные на достижение финансово сбалансированного состояния, при котором поселение содержит и развивает инфраструктуру за счет собственных средств. Мероприятия по водоснабжению поселений должны быть направлены главным образом на обеспечение нормативного качества ресурса. Для снижения его стоимости предусмотрены варианты соответствующей подготовки только того объема воды, который употребляется на пищевые нужды.

Для решения наиболее срочных проблем обеспечения физиологических потребностей населения водой питьевого качества низкозатратными методами, в каждом населенном пункте поселения, где есть системы централизованного водоснабжения, предполагается монтаж установки очистки воды, производительность которой обеспечивает потребности населения в воде на нужды пищеприготовления.

Для населения пользующегося водоразборными колонками организуются пункты общественного разбора, в среднем один на 250-1000 человек (в зависимости от плотности застройки и проживания). Население, пользующееся услугами централизованного водоснабжения, будет очищать воду бытовыми фильтрами.

В этом варианте при более высокой стоимости питьевой воды отпадает необходимость ее транспортировки в другие населенные пункты поселений.

Для примера, если стоимость 1 м3 неочищенной воды составляет, 11,77 руб./м3, то после очистки она будет стоить 264,12 руб./м3. При этом месячная (150 л) и суточная (5 л) норма воды в расчете на одного человека будет стоить соответственно 39,62 и  1,32 рубля. Для сравнения, стоимость аналогичного объема (5 л) воды в розничной продаже в упаковке стоит около 25 руб.

Кроме того, для поддержания требуемой надежности существующих водопроводных сетей и сооружений предусмотрен необходимый объем средств на их реабилитацию.

    - Затраты на реализацию программы

Затраты на реализацию программных мероприятий в разрезе поселений годам  представлены в таблице 5.34 и составляют 135,67 млн.руб. В результате многолетнего недофинансирования профилактических и ремонтно-восстановительных работ доля затрат на восстановление основных фондов составляет 75% от общей суммы.

Таблица 5.34.

Затраты на реализацию программы

| Мероприятия | Годы реализации | Затраты, млн.руб |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего: |
| г.Асино |  |  |  |  |  |  |
| Водзабор (модернизация) |  |  | 4,573 |  |  | 4,573 |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 48,0 |
| Водопроводные сети (новое строительство) |  | 4,72 |  |  | 12,15 | 16,87 |
| Водопр. сооружения (замена основных фондов) |  |  |  | 6,3 |  | 6,3 |
| Итого по г.Асино: |  | 16,72 | 16,573 | 18,3 | 24,15 | 75,743 |
| в т.ч. Модернизация |  |  | 4,573 |  |  | 4,573 |
| в т.ч. Новое строительство |  | 4,72 |  | 6,3 | 12,15 | 23,17 |
| в т.ч. Замена основных фондов |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 48,0 |
| Б.-Дороховское МП |  |  |  |  |  |  |
| Водочистка (новое строительство) |  |  | 0,539 |  |  | 0,539 |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) |  |  |  | 2,066 |  | 2,066 |
| Водопр. сооружения (модернизация) |  |  |  |  | 0,652 | 0,652 |
| Итого: |  |  | 0,539 | 2,066 | 0,652 | 3,257 |
| Батуринское МП |  |  |  |  |  |  |
| Водочистка (новое строительство) |  |  | 0,290 |  |  | 0,290 |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) |  |  |  | 8,700 | 2,175 | 10.875 |
| Итого: |  |  | 0,290 | 8,700 | 2,175 | 11,165 |
| Новиковское МП |  |  |  |  |  |  |
| Водочисттка (новое строительство) |  |  | 0,822 |  |  | 0,822 |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) |  |  |  | 4,350 | 5,439 | 9,789 |
| Итого: |  |  | 0,822 | 4,350 | 5,439 | 10,611 |
| Новокусковское МП |  |  |  |  |  |  |
| Водочистка (новое строительство) |  |  | 1,148 |  |  | 1,148 |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) |  |  |  |  | 2,827 | 2,82 |
| Водопр. сооружения (замена основных фондов) |  |  |  |  | 0,522 | 0,522 |
| Водопр. сооружения (новое строительство) |  |  |  | 1,011 |  | 1,011 |
| Итого: |  |  | 1,148 | 1,011 | 3,349 | 5,508 |
| Новониколаевское МП |  |  |  |  |  |  |
| Водочистка (новое строительство) |  |  | 0,870 |  |  | 0,870 |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) |  |  |  | 2.827 | 21,750 | 24,577 |
| Итого: |  |  | 0,870 | 2.827 | 21,750 | 25,477 |
| Ягодное МП |  |  |  |  |  |  |
| Водочистка (новое строительство) |  |  | 0,842 |  |  | 0,842 |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) |  |  |  | 2,447 |  | 2,447 |
| Водопр. сооружения (модернизация |  |  |  |  | 0,652 | 0,652 |
| Итого: |  |  | 0,842 | 2,447 | 0,652 | 3,941 |
| Итого по СМП АР: |  |  | 4,511 | 21,401 | 34,018 | 59,93 |
| в т.ч. Модернизация |  |  |  |  | 1,304 | 1,304 |
| в т.ч. Замена основных фондов |  |  |  | 20,390 | 32,714 | 53,104 |
| в т.ч. Новое строительство |  |  | 4,511 | 1,011 |  | 5,522 |
| Итого по Асиновскому району: |  | 16,72 | 21,084 | 39,701 | 58,168 | 135,673 |
| в т.ч. Модернизация |  |  | 4,573 |  | 1,304 | 5,877 |
| в т.ч. Замена основных фондов |  | 12.0 | 12,0 | 32,390 | 44,714 | 101,104 |
| в т.ч. Новое строительство |  | 4,72 | 4,511 | 7,311 | 12,15 | 28,692 |

План мероприятий по модернизации и развитию систем водоснабжения представлен в Приложении (Табл.2).

    - Эффекты от реализации программы

В результате реализации мероприятий программы по совершенствованию системы  водоснабжения сократится потребление электроэнергии на 495 тыс.кВт.ч и потери воды на 285 тыс.куб.м. Распределение экономии показано в таблице  5.35.

Таблица 5.35.

Экономия затрат на содержание систем водоснабжения

|  | Единицы измерения | Объемы экономии |
| --- | --- | --- |
| Экономия затрат на электроэнергию | млн. руб. | 0,770 |
| Экономия затрат на воду | млн. руб. | 5,07 |
| Экономия затрат – повышение надежности | млн. руб. | 1,191 |
| Всего: |  | 7,031 |
| Срок окупаемости | Лет | 19,3 |

Основными составляющими эффекта являются экономия затрат на ресурсы (электроэнергия, вода) за счет внедрения ЧРП на насосной станции второго подъема и сокращения утечек при перекладке водопроводов. Остальные мероприятия направлены на повышение качества оказываемых услуг, повышение надежности системы водоснабжения. Максимальный годовой экономический эффект составляет 7,03 млн. руб.

Программа модернизации и развития водоснабжения носит социальный характер.

    - Источники финансирования

Финансирование мероприятий предполагается за счет средства бюджета Томской области, в том числе по статье ОЦП «Модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010годах» и бюджетов муниципальных образований. Частные инвестиции целесообразно направить на строительство локальных установок очистки воды и организацию пунктов ее реализации (Табл. 5.36).

Таблица 5.36.

Источники финансирования

| Источник финансирования | Годы реализации | Затраты, млн.руб |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего: |
| Всего по Асиновскому району |  | 16,72 | 21,084 | 39,701 | 58,168 | 135,67 3 |
| в.т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| частные инвестиции |  | 0,290 | 3,428 | - | - | 3,718 |
| обл.бюджет |  | 16,134 | 17,331 | 39,436 | 57,657 | 130,558 |
| бюджет Асиновского района |  | - | - | - | - | - |
| бюджеты СМП |  | 0,296 | 0,325 | 0,265 | 0,511 | 1,397 |

Программа модернизации систем водоотведения

    - Целевые установки и задачи

Целями развития  сектора водоотведения Асиновского района являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности;

обеспечение технологической и экономической доступности услуг;

выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоотведения с очисткой стоков.

    - Характеристика  и основные проблемы водоотведения

В поселениях Асиновского района действует 3 системы канализации с общей протяженностью канализационных сетей - 93,5, км,  эксплуатируется  4 канализационных насосных станций.

Состояние систем водоотведения может быть классифицировано по поселениям:

- г. Асино - развитая система централизованного водоотведения;

- сельские населенные пункты - централизованного водоотведения с неполным охватом населения, либо ее полное отсутствие.

Система водоотведения г.Асино включает в себя напорные и самотечные коллекторы, канализационные насосные станции и комплекс очистных сооружений. Проектная мощность оборудования составляет 12 000 м3/сут. В настоящее время канализационные очистные сооружения (КОС) загружены на 50%. Основной объём сточных вод приходится на население - 78%.

Характеристика системы водоотведения и канализационных сетей представлена в таблицах 5.37, 5.38.

Таблица 5.37.

Основные характеристики систем водоотведения

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| протяженность канализационной сети г. Асино, всего | км | 77,1 |
| протяженность канализационной сети на очистных сооружениях | км | 14,707 |
| выгребные ямы | шт. | 10 |
| количество канализационно-насосных станций (КНС) на территории населённого пункта | шт. | 4 |
| количество канализационно-очистных станций (КОС) на территории населённого пункта | шт. | 1 |

Таблица 5.38.

Характеристика канализационных сетей

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 100-150 | 38,2 | Срок эксплуатации основной части канализационных сетей составляет более 30 лет. |
| 200-250 | 23,9 |  |
| 300 | 4,8 |  |
| 400 и более | 10,2 |  |
| Всего | 77,1 |  |

В таблице 5.39 представлены основные показатели работы системы водоотведения по фактическим данным предприятия за 2005 год.

Таблица 5.39.

Основные показатели работы  системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Факт по данным организации за 2005 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получено сточных вод | тыс. м3 | 819,796 |
|  | в том числе: | тыс. м3 |  |
| 1.1. | собственное потребление (от своего предприятия) | тыс. м3 | 0,396 |
| 1.2. | стороннее потребление: | тыс. м3 | 819,4 |
|  | от населения | тыс. м3 | 638,55 |
|  | от бюджетных организаций | тыс. м3 | 124,63 |
|  | от прочих предприятий | тыс. м3 | 56,22 |
| 2. | Объем потребленной электроэнергии | кВт.ч. | 365 431 |
| 3. | Удельное потребление эл. энергии | кВт | 0,44 |

Источник информации: по данным ОАО «АКС»

Рис. 5.14 Количественное соотношение между абонентами системы водоотведения

Объём фактически пропущенных сточных вод на 78% приходится на население. Основные показатели работы КОС представлены в таблице 5.40.

Таблица 5.40.

Основные показатели работы КОС

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Факт по данным организации за 2005 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получено сточных вод | тыс.м3 | 824,586 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | собственное потребление (от своего предприятия) | тыс.м3 | 0,396 |
| 1.2. | стороннее потребление: | тыс.м3 | 824,19 |
|  | от населения | тыс.м3 | 638,59 |
|  | от бюджетных организаций | тыс.м3 | 125,02 |
|  | от прочих предприятий | тыс.м3 | 60,58 |
| 2. | Очищено сточных вод | тыс.м3 | 824,586 |
| 3. | Объем потребленной электроэнергии | кВт*ч. | 2 125 440 |
| 4. | Удельное потребление эл. энергии | кВт.ч./тыс.м3 | 2,58 |

Источник информации: по данным ОАО «АКС»

В настоящее время на ряде объектов установлено электрооборудование, характеризующееся высокой степенью физического износа и низкой эффективностью энергопотребления.

В условиях постоянного повышения стоимости энергоносителей, снижение затрат на электроснабжение объектов для предприятия является важным фактором экономии, что, в конечном итоге, позволит снизить себестоимость продукции, сократив перерасход  электроэнергии в среднем на 8-10%.

В структуре себестоимости очистки стоков преобладают затраты на электроэнергию (36,14%).

Строительство централизованных систем канализации осуществлялось, в 1970-ые – 1980-ые годы и большая их часть имеет срок службы 15-25 лет, что соответствует 60-85% от их амортизации Состояние сетей и сооружений в значительной степени определяется низким качеством строительства и нарушениями нормативных требований и условий эксплуатации объектов.

В сельских поселениях централизованное водоотведение присутствует только в двух населенных пунктах - Ново-Кусково (1,2 км) и Ягодное (0,5 км). Системы канализации самотечные, очистные сооружения отсутствуют. В остальных населенных пунктах население и организации используют для удаления стоков собственные выгребные ямы, вывоз стоков из которых осуществляется автотранспортом. Утилизация жидких стоков является основной проблемой для сельских поселений. Характеристика систем водоотведения населенных пунктов сельских поселений приведена в таблице  5.41 .

Таблица5.41.

Характеристика систем водоотведения населенных пунктов сельских поселений

| № | Наименование объекта | Протяж.сетей канализации (км) | Объем сточных вод | КОС | Способ утилизации канализационных стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Ягодное ЖКХ" |  |  |  |  |
|  | с.Ягодное | 0,5 | _ | _ | Выгреб, поверхностный сброс на полигон. |
| 2 | МУП "Ново-Кусковское ЖКХ" |  |  |  |  |
|  | С. Ново-Еусково | 1,2 (чугун) 1980г._ | 27 м3 | _ | утилизация в грунтовых котлованах |

Основные проблемы водоотведения г. Асино, требующие безотлагательного решения:

- износ сетей и оборудования КОС;

- низкая эффективность работы насосного и воздуходувного оборудования;

-  утилизации осадков КОС;

- отсутствие средств автоматизации работы насосных станций.

Проблемой эксплуатации канализационных систем сельских поселений является сброс жидких стоков на несанкционированный полигон без соответствующей очистки.  При 50% загрузке КОС г. Асино наиболее эффективным решением проблемы утилизации жидких бытовых отходов является их транспортировка в районный центр.

    - Мероприятия программы

Программными мероприятиями для г.Асино предусмотрена замена изношенного оборудования КОС и канализационных сетей, модернизация насосного и воздуходувного оборудования с целью повышения эффективности его использования. Для сельских поселений предусмотрены мероприятия по организации очистки стоков. План мероприятий по годам с разбивкой по поселениям приведен в Приложении (Табл.3).

    - Затраты на реализацию программы

Затраты на реализацию программных мероприятий в разрезе поселений годам  представлены в таблице 5.42 и составляют 28,295 млн. руб. Доля затрат на восстановление основных фондов в результате недофинансирования профилактических и ремонтно-восстановительных работ составляет 52% от общей суммы.

Таблица 5.42.

Затраты на реализацию программы

| Мероприятия | Годы реализации | Затраты, млн.руб |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего: |
| г.Асино |  |  |  |  |  |  |
| КОС (модернизация) |  |  | 0,733 |  |  | 0,733 |
| КОС (замена основных фондов) |  |  | 2,083 | 11,528 |  | 13,611 |
| Канализационные сети (замена основных фондов) |  |  | 1,55 |  |  | 1,55 |
| Канализационные сети (новое строительство) |  |  |  |  | 7,00 | 7,00 |
| КНС (замена основных фондов) |  |  | 0,333 |  |  | 0,333 |
| Итого по г.Асино: |  |  | 4,699 | 11,528 | 7,00 | 23,227 |
| в т.ч. Модернизация |  |  | 0,733 |  |  | 0,733 |
| в т.ч. Новое строительство |  |  |  |  | 7,00 | 7,00 |
| в т.ч. Замена основных фондов |  |  | 3,966 | 11,528 |  | 15,494 |
| Новокусковское МП |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети (новое строительство) |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |
| КОС (модернизация) |  | 3,426 |  |  |  | 3,426 |
| Итого: |  | 3,726 |  |  |  | 3,726 |
| Ягодное МП |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети (новое строительство) |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |
| КОС (модернизация) |  |  | 1,142 |  |  | 1,142 |
| Итого: |  |  | 1,342 |  |  | 1,342 |
| Итого по СМП АР: |  | 3,726 | 1,342 |  |  | 6,410 |
| в т.ч. Модернизация |  | 3,426 | 1,142 |  |  | 5,710 |
| в т.ч. Замена основных фондов |  |  |  |  |  | - |
| в т.ч. Новое строительство |  | 0,300 | 0,200 |  |  | 0,700 |
| Итого по Асиновскому району: |  | 3,726 | 6,041 | 11,528 | 7,00 | 28,295 |
| в т.ч. Модернизация |  | 3,426 | 1,875 |  |  | 5,301 |
| в т.ч. Замена основных фондов |  |  | 3,966 | 11,528 |  | 15,494 |
| в т.ч. Новое строительство |  | 0,300 | 0,200 |  | 7,00 | 7,500 |
| Возможные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции |  |  | 1,149 |  |  | 1,149 |
| обл.бюджет |  | 3,680 | 4,840 | 11,528 | 7,00 | 27,050 |
| бюджет Асиновского района |  | - | - | - | - | - |
| бюджеты СМП АР: |  | 0,046 | 0,052 |  |  | 0,096 |

    - Эффекты от реализации программы

В результате реализации мероприятий программы по совершенствованию системы  водоотведения сократится потребление электроэнергии на 1110 тыс.кВт.ч. Экономический эффект от реализации программы учитывался по трем составляющим (Табл. 5.43.).

Таблица 5.43.

Экономия затрат на содержание систем водоотведения

|  | Единицы измерения | Объемы экономии |
| --- | --- | --- |
| Экономия затрат на электроэнергию | млн. руб. | 1,743 |
| Экономия затрат – повышение надежности | млн. руб. | 0,026 |
| Всего: |  | 1,769 |
| Срок окупаемости | лет | 16,0 |

Экономия затрат на электроэнергию возникает за счет внедрения частотного регулирования электропривода насосов КОС и КНС. Остальные мероприятия направлены на повышение надежности системы водоотведения. Максимальный годовой экономический эффект составляет 1,769  млн. руб.

Программа модернизации и развития систем водоотведения носит социальный характер.

    - Источники финансирования

Финансирование мероприятий предполагается за счет средства бюджета Томской области, в том числе по статье ОЦП «Модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010годах» и бюджетов муниципальных образований. Частные инвестиции целесообразно направить на реализацию наиболее эффективных мероприятий – модернизацию КНС (Табл. 5.44).

Таблица 5.44.

Источники финансирования

| Источники финансирования | Годы реализации | Затраты, млн.руб |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего: |
| Всего по Асиновскому району: |  | 3,726 | 6,041 | 11,528 | 7,00 | 28,295 |
| в.т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции |  |  | 1,149 |  |  | 1,149 |
| обл.бюджет |  | 3,680 | 4,840 | 11,528 | 7,00 | 27,050 |
| бюджет Асиновского района |  | - | - | - | - | - |
| бюджеты СМП АР: |  | 0,046 | 0,052 |  |  | 0,096 |

Программа развития и модернизации систем электроснабжения

    - Целевые установки и задачи

Целями развития  сектора электроснабжения Асиновского района являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безотказности систем;

обеспечение технологической и экономической доступности услуг.

    - Характеристика  и основные проблемы систем электроснабжения

Электроснабжение основной части потребителей осуществляется от ОАО «Томская распределительная компания» филиал ОАО «Восточные электрические сети».

Асиновский район получает питание электроэнергией от подстанций по следующим классам напряжения:

- 220 кВ: Асино;

- 110 кВ: Асино, Новониколаевка, Батурино;

- 35 кВ: Больше-Дорохово, Новиковка, Кировская.

Годовое потребление электроэнергии Асиновского района за 2005 г. составляет 113 657 тыс. кВт.ч. Мероприятия программы

В настоящее время электроснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта г. Асино и прилегающих поселков Асиновского района в основном осуществляется по морально и физически устаревшим электрическим сетям, требующим с каждым годом значительных капвложений на ремонт и модернизацию, и которые не могут обеспечивать надежного и бесперебойного электроснабжения имеющихся потребителей.

В основном это касается ВЛ-0,38кВ и питающих их трансформаторных подстанций, срок службы которых более 30 лет. Высоковольтное и низковольтное оборудование ТП в основном выработало свой ресурс, выпуск его прекращен, ремонт экономически не целесообразен. Сети ВЛ-0,38кВ требуют замены линейной арматуры, опор и проводов. Кроме этого в последнее время выросло энергоемкое оборудование некоторых производств, что требует увеличения сечения ВЛ-0,38кВ и мощности трансформаторов ТП. План мероприятий по модернизации и развитию системы электроснабжения представлен в Приложении (Табл.4).

    - Затраты на реализацию программы

Затраты на реализацию программных мероприятий в разрезе поселений годам  представлены в таблице 5.45 и составляют 86,022 млн.руб. Доля затрат на восстановление основных фондов в результате недофинансирования профилактических и ремонтно-восстановительных работ составляет 100 % от общей суммы.

Таблица 5.45.

Размер финансирования мероприятий по реконструкции системы электроснабжения Асиновского района

|  | Затраты, млн.руб |
| --- | --- |
| Годы реализации | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего: |
| г.Асино |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,38, 6, 10 кВ и ТП |  | 25,539 | 14,889 | 16,620 | 13,358 | 70,406 |
| Батуринское МП |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ и ТП |  |  |  |  | 2,496 | 2,496 |
| Новиковское МП |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ и ТП |  |  |  |  | 2,72 | 2,720 |
| Новониколаевское МП |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ и ТП |  |  | 5,200 | 5,200 |  | 10,400 |
| Итого по СМП АР: |  |  | 5,200 | 5,200 | 5,216 | 15,616 |
| в т.ч. модернизация |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. замена основных фондов |  |  | 5,200 | 5,200 | 5,216 | 15,616 |
| Итого по Асиновскому району: |  | 25,539 | 20,089 | 21,820 | 18,574 | 86,022 |
| в т.ч. модернизация |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. замена основных фондов |  | 25,539 | 20,089 | 21,820 | 18,574 | 86,022 |

    - Источники финансирования

Возможным источником финансирования является привлечение внебюджетных источников в виде инвестиционной надбавки к тарифу.

Таблица 5.46.

Источники финансирования

|  | Затраты, млн.руб |
| --- | --- |
| Годы реализации | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего: |
| Возможные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| Итого затраты на реконструкцию | 25,539 | 20,089 | 21,820 | 18,574 | 86,022 |
| инвестиции (инвестиционная надбавка) |  | 25,539 | 20,089 | 21,820 | 18,574 | 86,022 |
| обл.бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты СМП АР: |  |  |  |  |  |  |

Программа совершенствования сбора,  вывоза и утилизации ТБО

    - Общие положения

Программа совершенствования сбора,  вывоза и утилизации коммунальных отходов на территории Асиновского района разработана в соответствии с Закон РФ «Об отходах производства и потребления», ФЗ от 24.06.1998, №89, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г. №4690-88.

    - Цели и задачи

Целью программы является обеспечение качественного и надежного функционирования системы сбора, вывоза и утилизации (размещения) твердых бытовых отходов на территории Асиновского района при минимальном воздействии на окружающую природную среду.

Программа направлена на решение следующих задач:

- инженерно-техническая оптимизация системы сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов;

- перспективное планирование развития системы наиболее экономичным образом;

- комплексная модернизация деятельности по обращению с коммунальными отходами;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду.

    - Характеристика системы сбора, вывоза и утилизации ТБО

На территории Асиновского района находятся 25 санкционированных объектов размещения отходов: 1 полигон ТБО и 24 свалки. С 2006 года Санкционированные объекты размещения отходов переданы МУП «Спецавтохозяйство», в хозяйственное ведение свалки переданы МУП ЖКХ сельских поселений согласно договоров с МУП «Спецавтохозяйство».

Кроме того, имеются несанкционированные места размещения ТБО – несанкционированные свалки. Их в г. Асино насчитывается порядка 30-40 шт/год, в периферийных территориях района 40 шт.

На территории г. Асино сбор ТБО производится в специальные контейнеры (0,75 м3) в количестве 120 шт. размещенные на 55 площадках, только 10 из которых оборудованы согласно нормам. После сбора ТБО в контейнеры, отход вывозится 1 раз в сутки специализированным автотранспортом на санкционированный объект размещения отходов (полигон ТБО). В сельских поселениях созданы МУП ЖКХ, которым в хозяйственное ведение переданы объекты размещения отходов, вывоз отходов от организаций, расположенных на территории поселений осуществляется транспортом МУП ЖКХ. и жителями населенных пунктов. В среднесрочной перспективе мощности существующих объектов размещения отходов в ряде поселений будет недостаточно (Феоктистовка, Победа, Б.Дорохово, Тихомировка, Н-Кусково, Феоктистовка, Казанка, Филимоновка, Б-Кордон) (Табл. 5.47.).

Таблица 5.47.

Расчет мощности накопления ТБО на территориях санкционированных свалок на период (2006-2010гг)

Основные проблемы сбора, хранения и размещения ТБО в Асиновском районе:

- низкий уровень финансирование и как следствие недостаточное количество  контейнеров ТБО и специализированной техники для вывоза отходов, необустройство  площадок для временного хранения ТБО;

- отсутствие четко сформированных программ и  плана сбора и вывоза ТБО для частного сектора;

- недостаточная мощность санкционированных свалок в отдельных населенных пунктах.

    - Мероприятия программы

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка машин, бытовые отходы следует удалять по централизованной схеме.

Увеличение автопарка специализированных машин по вывозу твердых бытовых отходов позволит централизовать систему транспортировки отходов. Собирать ТБО в близлежащих поселках с отгрузкой отхода непосредственно на один крупный объект размещения отходов. Такой транспортной сетью может быть: г. Асино - д.Феоктистовка - с.Победа - с.Б.Дорохово - д.Тихомировка - полигон ТБО г.Асино или с.Филлимоновка - с.Митрофановка - с.Большой Кордон– санкционированная свалка села Новониколаевка.

Вместимости вышеперечисленных объектов размещения отходов достаточны для размещения отходов нескольких населенных пунктов. Реализация данного мероприятия по улучшению системы обращения с ТБО в районе позволит не перекладывать ответственность за образовавшиеся ТБО на плечи жителей поселков, тем самым не создавать предпосылки возникновения несанкционированных свалок на территории района.

Не менее важным  мероприятием является приведение площадок для временного хранения ТБО в соответствие с санитарными нормами, обустройство дополнительных площадок под контейнеры для сбора и временного хранения ТБО, увеличения количества контейнеров находящихся в обращение. План мероприятий с разбивкой по поселениям приведен в Приложении (Табл.5).

    - Затраты на реализацию программы

Затраты на реализацию программных мероприятий в разрезе поселений годам  представлены в таблице 5.48 и составляют 3,225 млн. руб. Основные средства направляются на финансирование мероприятий по модернизации оборудования для временного хранения и вывоза ТБО, а также строительство площадок.

Таблица 5.48.

Затраты на реализацию программы

| Мероприятия | Годы реализации | Затраты, млн.руб |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего: |
| г.Асино |  |  |  | 2,515 |  | 2,515 |
| Б.-Дороховское МП |  |  | 0,140 |  |  | 0,140 |
| Батуринское МП |  |  | 0,125 |  |  | 0,125 |
| Новиковское МП |  |  | 0,160 |  |  | 0,160 |
| Новокусковское МП |  |  | 0,155 |  |  | 0,155 |
| Новониколаевское МП |  |  | 0,295 |  |  | 0,295 |
| Ягодное МП |  |  | 0,160 |  |  | 0,160 |
| Итого по СМП АР: |  |  | 0,740 |  |  | 0,740 |
| в т.ч. Модернизация |  |  | 0,140 |  |  | 0,140 |
| в т.ч. Замена основных фондов |  |  |  |  |  | - |
| в т.ч. Новое строительство |  |  | 0,600 |  |  | 0,600 |
| Итого по Асиновскому району: |  |  | 0,740 | 2,515 |  | 3,255 |
| в т.ч. Модернизация |  |  | 0,140 | 1,865 |  | 1,975 |
| в т.ч. Замена основных фондов |  |  |  |  |  | - |
| в т.ч. Новое строительство |  |  | 0,600 | 0,650 |  | 1,250 |

    - Источники финансирования

Финансирование мероприятий предполагается за счет средства бюджета Томской области, бюджетов муниципальных образований (Табл. 5.49).

Таблица 5.49.

Источники финансирования

| Источники финансирования | Годы реализации | Затраты, млн.руб |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего: |
| Всего по Асиновскому району: |  |  | 0,740 | 2,515 |  | 3,255 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции |  |  | - | - |  |  |
| обл.бюджет |  |  | 0,590 | 1,365 |  | 1,955 |
| бюджет Асиновского района |  |  |  | 1,150 |  | 1,150 |
| бюджеты СМП АР: |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |

Ресурсное обеспечение программы

Суммарные затраты на реализацию программы

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности в разрезе поселений представлены в таблице 6.1. и составляют 646,21 млн. руб.

Наибольшая доля затрат приходится на сектор теплоснабжения 62%, водо – и электроснабжение составляют соответственно 20 и 13%. Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу. По видам инвестиционной деятельности долевое финансирование нового строительства и мероприятий по замене основных фондов составляет соответственно 33 и 43 %. Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной.

Модернизация систем теплоснабжения г. Асино в период 1999 по 2005 годы при отсутствии должного контроля за расходом энергетических ресурсов не дала результатов, и основной показатель, характеризующий энергетическую эффективность теплоснабжения – коэффициент эффективности использования энергоресурсов остался практически на том же уровне.

Структура финансирования Программы

Исходя из принятых ограничений, связанных с возможностью местных бюджетов, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных  средств и частных инвестиций с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в период действия программы.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором  поселения содержат и развивают инфраструктуру за счет собственных средств, не используя (или минимизируя) помощь вышестоящих бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению  и сокращению за счет средств федерального бюджета.

Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Структура финансирования Программы

| Мероприятия | Годы реализации | Затраты, млн.руб |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего: |
| Всего по Асиновскому району: | 68,025 | 209,516 | 113,365 | 146,468 | 108,836 | 646,21 |
| В.т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции | 25,2 | 69,119 | 38,011 | 27,812 | 22,974 | 183,116 |
| обл.бюджет | 22,825 | 129,962 | 64,927 | 97,963 | 64,745 | 380,424 |
| бюджет Асиновского района | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 80 |
| бюджеты СМП АР: | 0 | 0,435 | 0,427 | 0,693 | 1,117 | 2,67 |

Таблица 6.2.

Стоимость Программы в разрезе поселений Асиновского района за период 2006-2010 гг., млн. руб.

| Направления инвестиций | Асино | Б.-Дороховское МП | Батуринское МП | Новиковское МП | Новокусковское МП | Новониколаевское МП | Ягодное МП | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение, всего | 392,694 | 6,607 | 1,545 | 2,659 | 3,781 | 3,728 | 0,871 | 411,885 |
| в т.ч. замена ОФ | 74,243 | 4,494 | 0,699 | 0,147 | 1,656 | 1,87 | 0,245 | 83,354 |
| модернизация | 134,451 | 2,113 | 0,846 | 2,512 | 2,116 | 1,858 | 0,626 | 144,522 |
| новое строительство | 184 |  |  |  |  |  |  | 184 |
| Водоснабжение, всего | 75,743 | 3,257 | 11,165 | 10,611 | 5,508 | 25,477 | 3,941 | 135,702 |
| в т.ч. замена ОФ | 48 | 2,066 | 10.875 | 9,789 | 3,342 | 24,577 | 2,447 | 90,221 |
| модернизация | 4,573 | 0,652 |  |  |  |  | 0,652 | 5,877 |
| новое строительство | 23,17 | 0,539 | 0,29 | 0,822 | 2,159 | 0,87 | 0,842 | 28,692 |
| Водоотведение, всего | 23,227 |  |  |  | 3,726 |  | 1,342 | 28,295 |
| в т.ч. замена ОФ | 15,494 |  |  |  |  |  |  | 15,494 |
| модернизация | 0,733 |  |  |  | 3,426 |  | 1,142 | 5,301 |
| новое строительство | 7 |  |  |  | 0,3 |  | 0,2 | 7,5 |
| Электроснабжение, всего | 70,406 |  | 2,496 | 2,72 |  | 10,4 |  | 86,022 |
| в т.ч. замена ОФ | 70,406 |  | 2,496 | 2,72 |  | 10,4 |  | 86,022 |
| модернизация |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| новое строительство |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ТБО, всего | 2,515 | 0,14 | 0,125 | 0,16 | 0,155 | 0,295 | 0,16 | 1,035 |
| в т.ч. модернизация | 1,865 | 0,14 |  |  |  |  |  | 2,005 |
| новое строительство | 0,65 |  | 0,125 | 0,16 | 0,155 | 0,295 | 0,16 | 1,545 |
| Итого по району | 564,585 | 10,004 | 15,331 | 15,7 | 13,154 | 39,87 | 6,314 | 664,958 |
| в т.ч замена ОФ | 208,143 | 6,56 | 14,07 | 12,206 | 4,998 | 36,847 | 2,692 | 285,516 |
| модернизация | 141,622 | 2,905 | 0,846 | 2,512 | 5,542 | 1,858 | 2,42 | 157,705 |
| новое строительство | 214,82 | 0,539 | 0,415 | 0,982 | 2,614 | 1,165 | 1,202 | 221,737 |

Экономический эффект от реализации Программы

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Асиновского района составит 55,268 млн. руб., при этом 80% обеспечивается за счет экономии топлива (Табл.7.1.).

Таблица 7.1.

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры

| Направления | Единицы измерения | Объемы экономии |
| --- | --- | --- |
| Экономия затрат на топливо | млн. руб. | 44,142 |
| Экономия затрат на электроэнергию | млн. руб. | 7,696 |
| Экономия затрат – повышение надежности | млн. руб. | 3,417 |
| Экономия затрат – сокращение выбросов вредных веществ | млн. руб. | 0,013 |
| Всего: |  | 55,268 |
| Срок окупаемости | Лет | 12,0 |

Организация управления Программой

Контроль за реализацией Программы осуществляет Дума Асиновского района. Управление Программой осуществляется Администрацией Асиновского района. Функции участников управления распределяются следующим образом.

Органы законодательной (представительной) и исполнительной власти Асиновского района организуют работу по реализации Программы в рамках своих полномочий, решают вопросы бюджетного финансирования на областном уровне, включая вопросы межбюджетных отношений.

При формировании областного бюджета Администрация Асиновского района вносит предложения о финансировании программных мероприятий в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией и технико-экономическими обоснованиями; формирует перечень программных мероприятий для представления их к финансированию из федерального бюджета в рамках реализации федеральных целевых программ; осуществляет контроль за выполнением программных мероприятий. Органы местного самоуправления организуют проведение конкурсов по реализации программных мероприятий, заключают контракты на выполнение программных мероприятий, осуществляют контроль за выполнением работ.

Реализация программных мероприятий будет осуществляться по отдельным рабочим проектам с экономическим обоснованием видов и объемов работ, подтвержденных сметно-финансовыми расчетами.

Заказы, направленные на выполнение мероприятий Программы, размещаются в организациях посредством заключения государственных контрактов на конкурсной основе, что будет способствовать привлечению средств частных инвесторов для проведения работ по отдельным объектам и стимулированию создания новых рабочих мест.

Приложение

Таблица 1.

План мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения

| Микрорайон | Наименование мероприятия | Кап.затраты, млн.руб (в ценах на 01.06) | Себесто-имость т/энергии, руб./Гкал** | Срок окупа-емости, лет | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Асино |
| Дружба – ПМК-16 а – ПМК – 57 - Центральная – ДЮСШ - ЦНКиД | Объединение систем котельных, в т.ч.: 1.1. Реконструкция котельной Дружба 1.2. Строительство транзитных трубопроводов и замена участков теплосетей для соответствия гидравлического режима (4.29 км) 1.3. Строительство 2 блочно-модульных ЦТП и организация 1 ЦТП на базе котельной «Центральная» | 96,441 42,954 40,992 12,495 | 565,9 | 4,1 | 2006-2007 |
|  | 2. Реконструкция распределительных (2,63 км) тепловых сетей | 15,908 |  | >30 лет | 2008 |
| Всего: |  | 112,349 | 565,9 | 12,0 | 2006-08 |
| ЦРБ | Присоединение абонентов ЦРБ к котельной Дружба, в т.ч.: 1.1. Строительство транзитных трубопроводов (0,65 км) для подключения к котельной Дружба 1.2. Организация ЦТП на базе котельной ЦРБ | 4,505 2,800 1,705 | 565,9 | 2,1 | 2008 |
|  | Реконструкция изношенных (0,33 км) тепловых сетей | 1,428 |  | >30 лет- | 2008 |
| Всего: |  | 5,933 | 565,9 | 3,1 | 2008 |
| МПМК-РТП | 1. Присоединение абонентов РТП к котельной МПМК, в т.ч.: 1.1. Реконструкция котельной МПМК 1.2 Строительство транзитных трубопроводов для подключения к котельной МПМК, замена участков теплосетей для соответствия гидравлического режима (1,6 км) 1.3 Перевод 10 домов частного сектора на авт.теплоснабжение | 26,273 15,489 10,644 5,140 | 981,2 (782,0*) | 7,8 (-) | 2008 |
|  | 2.Реконструкция изношенных (2,1 км) тепловых сетей | 8,392 |  | >30 лет | 2008 |
| Всего: |  | 39,665 | 976,1 | 15,1 | 2008 |
| Гагарина – Октябрь – Стройдеталь – Гора - Тельмана | Объединение систем Гагарина – Октябрь - Стройдеталь, в т.ч.: 1.1. Строительство БМК Строителей 1.2. Строительство транзитных трубопроводов и замена участков теплосетей для соответствия гидравлического режима (3,8 км) | 63,575 32,820 30,755 | 729,2 | 6,2 | 2007 |
|  | Объединение систем Тельмана-Гора и переключение части абонентов котельной «Стройдеталь», в т.ч.: 2.1 Строительство БМК Морозова 2.2.Строительство транзитных трубопроводов, сетей ГВС и замена участков теплосетей для соответствия гидравлического режима (5,96 км) | 68,037 25,568 42,469 | 789,7 | 8,9 | 2007 |
|  | 3. Реконструкция изношенных тепловых сетей (2,66 км) котельных | 15,044 | - | >30 лет | 2009 |
| Всего: |  | 146,656 | 755,0 | 14,9 | 2007-09 |
| ВЭС - ЖД - Школа №2 - Реалбаза | 1.Объединение систем котельных, в т.ч.: 1.1. Реконструкция котельной ВЭС Строительство транзитных трубопроводов и замена участков теплосетей для соответствия гидравлического режима (6,1 км) | 50,452 17,620 32,832 | 893,1 | 11,3 | 2008 |
| Всего: |  | 50,452 | 893,1 | 11,3 | 2008 |
| Лесозавод | 1.Реконструкция котельной и оптимизация схемы теплоснабжения, в т.ч.: 1.1. Реконструкция котельной Лесозавод 1.2. Строительство и замена участков теплосетей для соответствия гидравлического режима (0,51 км) | 15,691 11,523 4,168 | 831,9 | 9,1 | 2010 |
|  | 2.2 Реконструкция изношенных (0,39 км) тепловых сетей | 1,355 | - | >30 лет | 2010 |
| Всего: |  | 17,046 | 887,5 | 14,3 | 2010 |
| Белочка | 1. Реконструкция изношенных (0,25 км) тепловых сетей | 1,147 | - | >30 лет | 2008 |
| Всего: |  | 1,147 | - | >30 лет | 2008 |
| Нефтебаза | 1. Реконструкция изношенных (0,26 км) тепловых сетей | 0,119 | - | >30 лет | 2010 |
| Всего: |  | 0,119 | - | >30 лет | 2010 |
| ПМК-16б | 1. Реконструкция изношенных (0,32 км) тепловых сетей | 0,983 | - | >30 лет | 2008 |
| Всего: |  | 0,983 | - | >30 лет | 2008 |
| Автомобилист, КПП, Причулымская 1 | 1. Реконструкция изношенных (0,60 км) тепловых сетей | 0,723 | - | >30 лет | 2010 |
| Всего: |  | 0,723 | - | >30 лет | 2010 |
| ИТОГО: |  | 392,694 |  |  | 2006-10 |
| в т.ч. без рек-ции сетей | 329,974 |  |  | 2006-10 |
| МУО СОШ Б-Дорохово | 1.Реконструкция котельной, в т.ч.: 1.1. Реконструкция котельной МУО СОШ Большедорохово | 0,831 | 2308,7 | 12,2 | 2009 |
|  | 2. Реконструкция (0,125 км) тепловых сетей | 0,437 |  |  | 2008 |
| Всего: |  | 1,268 | 2308,7 |  | 2008-09 |
| ЖКХ №1 Б-Дорохово | 1. Реконструкция (0,68 км) тепловых сетей | 4,057 | - | >30 лет | 2010 |
| Всего: |  | 4,057 | - | >30 лет | 2010 |
| ЖКХ к№2 Б-Дорохово | 1.Реконструкция котельной, в т.ч.: 1.1. Реконструкция котельной ЖКХ к№2 Большедорохово | 1,282 | 807,9 | 12,5 | 2009 |
| Всего: |  | 1,282 | 807,9 |  | 2009 |
| МУО СОШ Батурино | Реконструкция котельной, в т.ч.: 1.1. Реконструкция котельной МУО СОШ Батурино | 0,846 | 1550,8 | 13,5 | 2009 |
|  | 2. Реконструкция (0,150 км) тепловых сетей | 0,524 | - | >30 лет | 2008 |
| Всего: |  | 1,370 | 1550,8 |  | 2008-09 |
| СОШ Первопашенск | 1.2. Реконструкция (0,050 км) тепловых сетей | 0,175 | - | >30 лет | 2007 |
| Всего: |  | 0,175 | - | >30 лет | 2007 |
| ЖКХ Новиковка | 1. Реконструкция котельной, в т.ч.: 1.1. Реконструкция котельной ЖКХ Новиковка | 1,256 | 974,1 | 13,1 | 2010 |
|  | 2. Реконструкция (0,042 км) тепловых сетей | 0,147 |  |  | 2008 |
| Всего: |  | 1,403 | 974,1 |  | 2008-10 |
| ЖКХ Светлый | Реконструкция котельной, в т.ч.: 1.1. Реконструкция котельной ЖКХ Светлый | 1,256 | 848,2 | 8,9 | 2009 |
| Всего: |  | 1,256 | 848,2 |  | 2009 |
| СОШ Филимоновка | Реконструкция котельной, в т.ч.: 1.1. Реконструкция котельной МУО СОШ Филимоновка | 0,811 | 2288,2 | 8,2 | 2009 |
| Всего: |  | 0,811 | 2288,2 |  | 2009 |
| ДК Филимоновка | 1. Реконструкция (0,184 км) тепловых сетей | 0,643 | - | >30 лет | 2007 |
| Всего: |  | 0,643 | - | >30 лет | 2007 |
| ЖКХ №2 Новокусково | Реконструкция котельной, в т.ч.: 1.1. Реконструкция котельной ЖКХ №2 Новокусково | 1,305 | 727,4 | 8,4 | 2009 |
| Всего: |  | 1,305 | 727,4 | 8,4 | 2009 |
| ЖКХ с.Казанка | Реконструкция котельной, в т.ч.: 1.1. Реконструкция котельной ЖКХ с. Казанка | 1,022 | 886,9 | 18,2 | 2010 |
| Всего: |  | 1,022 | 886,9 | 18,2 | 2010 |
| СОШ Н,Николаевка | Реконструкция котельной, в т.ч.: 1.1. Реконструкция котельной МУО СОШ Новониколаевка | 1,042 | 1036 | 6,7 | 2007 |
| Всего: |  | 1,042 | 1036 |  | 2007 |
| СОШ Минаевка | 1.2. Реконструкция (0,520 км) тепловых сетей | 1,818 | - | >30 лет | 2007 |
| Всего: |  | 1,818 | - | >30 лет | 2007 |
| МУО СОШ п.Б.Кордон | 1. Реконструкция котельной, в т.ч.: 1.1. Реконструкция котельной МУО СОШ п. Б. Кордон | 0,816 | 2577,4 | 5,3 | 2008 |
|  | 2. Реконструкция(0,02 км) тепловых сетей | 0,052 | - | - | 2010 |
| Всего: |  | 0,868 | 2577,4 |  | 2008-10 |
| МУК ЦДК М.Жирово | 1. Реконструкция котельной, в т.ч.: 1.1. Реконструкция котельной МУК ЦДК М.Жирово | 0,626 | 1760,2 (1327*) | - | 2009 |
|  | 2. Реконструкция (0,07) тепловых сетей | 0,245 | - | - | 2010 |
| Всего: |  | 0,871 | 1760,2 (1327*) |  | 2009-10 |
| Всего по СМП: |  | 42,227 |  |  |  |
| в т.ч. без рек-ции сетей | 21,347 |  |  |  |
| Итого по району: |  | 411,885 |  |  |  |
| в т.ч. без рек-ции сетей |  | 351,321 |  |  |  |

* - без амортизационных отчислений

** - в ценах 2006 года после реализации мероприятия

Таблица 2.

План мероприятий по модернизации и развитию систем водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Мероприятие | Ед. изм. | Кол-во | Кап.затраты, млн.руб (в ценах на 01.06) | Год реалии-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Асино |
|  | Водозабор |  |  |  |  |
|  | Узлы коммерческого учета |  |  | 0,300 | 2008 |
|  | Ремонт здания водозабора |  |  | 0,700 | 2008 |
|  | Модернизация фильтров | шт. | 3 | 0,425 | 2008 |
|  | Ограждение территории водозабора | км | 6,0 | 2,910 | 2008 |
|  | ЧРП на станции второго подъема | шт. | 1 | 0,238 | 2008 |
|  | Водопроводные сети |  |  |  |  |
|  | Строительство водовода до р-она теплоснабжения (котельные "Октябрь", "Гора"), | км | 4,5 | 4,500 | 2007 |
|  | Строительств водовода до района теплоснабжения (котельная КПП) | км | 0,22 | 0,220 | 2007 |
|  | Замена водопроводов (сверхнормативный износ) | км | 32,0 | 48,000 | 2007-2010 |
|  | Строительство водопровода в район перспективной застройки ("Березовая роща"ул. Л. Тостого 63, 69) | км | 2,1 | 2,100 | 2010 |
|  | Строительство водопровода в район перспективной застройки (котельной Тельмана ) | км | 1,8 | 1,800 | 2010 |
|  | Строительство водопровода в район перспективной застройки ( мясокомбинат) | км | 5,5 | 8,250 | 2010 |
|  | Водопроводные сооружения |  |  |  |  |
|  | Водонапорные башни (реконструкция) | шт. | 7 | 6,300 | 2009 |
| Водозабор (модернизация) | 4,573 |  |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) | 48,0 |  |
| Водопроводные сети (новое строительство) | 16,87 |  |
| Водопр. сооружения (замена основных фондов) | 6,3 |  |
| Итого по г. Асино: | 75,743 |  |
| Ново-Кусковское сельское поселение |  |  |
|  | Ново-Кусково | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Ново-Кусково | Установка фильтров у потребителей | шт. | 326 | 0,568 | 2008 |
|  | Казанка | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Филимоновка | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Старо-Кусково | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Ново-Кусково | Реконструкция водопровода | п.м. | 400 | 0,870 | 2010 |
|  | Казанка | Реконструкция водопровода | п.м. | 400 | 0,870 | 2010 |
|  | Филимоновка | Реконструкция водопровода | п.м. | 500 | 1,088 | 2010 |
|  | Ново-Кусково | Строительство водонапорной | шт. | 1 | 0,783 | 2009 |
|  | Ново-Кусково | Установка водоразборных колонок | шт. | 12 | 0,102 | 2009 |
|  | Филимоновка | Реконструкция водонапорной башни | шт. | 1 | 0,522 | 2010 |
|  | Филимоновка | Установка водоразборных колонок | шт. | 6 | 0,051 | 2009 |
|  | Казанка | Установка водоразборных колонок | шт. | 9 | 0,075 | 2009 |
| Водочистка (новое строительство) | 1,148 |  |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) | 2,82 |  |
| Водопр. сооружения (замена основных фондов) | 0,522 |  |
| Водопр. сооружения (новое строительство) | 1,011 |  |
| Итого: | 5,508 |  |
| Новиковское сельское поселение |  |  |
|  | Новиковка | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Новиковка | Установка фильтров у потребителей | шт. | 139 | 0,242 | 2008 |
|  | Светлый | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Воронино-Пашня | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Моисеевка | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Новиковка | Реконструкция водопровода | п.м. | 2000 | 4,350 | 2009 |
|  | Светлый | Реконструкция водопровода | п.м. | 700 | 1,523 | 2010 |
|  | Воронино-Пашня | Реконструкция водопровода | п.м. | 300 | 0,652 | 2010 |
|  | Моисеевка | Реконструкция водопровода | п.м. | 1500 | 3,262 | 2010 |
| Водочисттка (новое строительство) | 0,822 |  |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) | 9,789 |  |
| Итого: | 10,611 |  |
| Б-Дороховское сельское поселение |  |  |
|  | Б-Дорохово | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Б-Дорохово | Установка фильтров у потребителей | шт. | 60 | 0,104 | 2008 |
|  | Воронино ЯЯ | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Тихомировка | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Б-Дорохово | Реконструкция водопровода | п.м. | 500 | 1,087 | 2009 |
|  | Воронино ЯЯ | Реконструкция водопровода | п.м. | 450 | 0,979 | 2009 |
|  | Б-Дорохово | замена водонапорной башни | шт. | 1 | 0,652 | 2010 |
| Водочистка (новое строительство) | 0,539 |  |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) | 2,066 |  |
| Водопр. сооружения (модернизация) | 0,652 |  |
| Итого: | 3,257 |  |
| Ягоднинское сельское поселение |  |  |
|  | Ягодное | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Ягодное | Установка фильтров у потребителей | шт. | 151 | 0,262 | 2008 |
|  | Латат | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Маложирово | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Цветковка | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Ягодное | Реконструкция водопровода | п.м. | 1125 | 2,447 | 2009 |
|  | Ягодное | Замена водонапорной башни | шт. | 1 | 0,652 | 2010 |
| Водочистка (новое строительство) | 0,842 |  |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) | 2,447 |  |
| Водопр. сооружения (модернизация | 0,652 |  |
| Итого: | 3,941 |  |
| Новониколаевское сельское поселение |  |  |
|  | Новониколаевка | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0.145 | 2008 |
|  | Минаевка | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Большой Кордон | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Караколь | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Михайловка | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Гарь | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2008 |
|  | Новониколаевка | Реконструкция водопровода | п.м. | 800 | 1,740 | 2009 |
|  | Минаевка | Реконструкция водопровода | п.м. | 10000 | 21,750 | 2010 |
|  | Большой Кардон | Реконструкция водопровода | п.м. | 500 | 1,087 | 2009 |
| Водочистка (новое строительство) | 0,870 |  |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) | 24,577 |  |
| Итого: | 25,477 |  |
| Батуринское сельское поселение |  |  |
|  | Батурино | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 1 | 0,145 | 2007 |
|  | Кайлушка | Строительство локальной водооч. уст-ки | шт. | 0 | 0.145 | 2007 |
|  | Батурино | Реконструкция водопровода | п.м. | 4000 | 8,700 | 2008 |
|  | Первопашенск | Реконструкция водопровода | п.м. | 1000 | 2,175 | 2010 |
| Водочистка (новое строительство) | 0,290 |  |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) | 10.875 |  |
| Итого: | 11,165 |  |
| Итого по СМП АР: | 59,93 |  |
| в т.ч. Модернизация | 1,304 |  |
| в т.ч. Замена основных фондов | 53,104 |  |
| в т.ч. Новое строительство | 5,522 |  |
| Итого по Асиновскому району: | 135,67 3 |  |
| в т.ч. Модернизация | 5,877 |  |

Таблица 3

План мероприятий по модернизации и развитию систем водоотведения

| № п/п | Населенный пункт | Мероприятие | Ед. изм. | Кол-во | Кап.затраты, млн.руб (в ценах на 01.06) | Год реалии-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Асино |
|  | КОС |  |  |  |  |
|  | Реконструкция аэротенок |  |  | 2,000 | 2006 |
|  | Реконструкция трубопровода чистых стоков | км | 3,0 | 11,528 | 2007 |
|  | Замена воздуходувок | шт. | 1 | 0,733 | 2007 |
|  | Замена насосного оборудования | шт. | 2 | 0,083 | 2006 |
|  | Канализационные сети |  |  |  |  |
|  | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Партизанской | км | 0,25 | 0,700 | 2006 |
|  | Строительство второй линии напорного коллектора от КНС "Гора" - КОС | км | 3,0 | 7,000 | 2010 |
|  | Ремонт самотечного коллектора по ул. АВПУ | км | 0,15 | 0,850 | 2006 |
|  |  | км |  |  |  |
|  | КНС |  |  |  |  |
|  | КНС «Гагарина» - замена насосов | шт. | 2 | 0,115 | 2006 |
|  | КНС «Лесозавод» - замена насосов | шт. | 2 | 0,145 | 2006 |
|  | КНС «Гора» - замена насосов | шт. | 1 | 0,073 | 2006 |
| КОС (модернизация) | 0,733 |  |
| КОС (замена основных фондов) | 13,611 |  |
| Канализационные сети (замена основных фондов) | 1,55 |  |
| Канализационные сети (новое строительство) | 7,00 |  |
| КНС (замена основных фондов) | 0,333 |  |
| Итого по г.Асино: | 23,227 |  |
| Ново-Кусковское сельское поселение |  |  |
|  | Ново-Кусково | Накопительный резервуар | шт. | 1 | 0,300 | 2008 |
|  | Ново-Кусково | Ассенизаторная машина | шт. | 3 | 3,426 | 2008 |
| Канализационные сети (новое строительство) | 0,300 |  |
| КОС (модернизация) | 3,426 |  |
| Итого: | 3,726 |  |
| Б-Дороховское сельское поселение |  |  |
|  | Б-Дорохово | Накопительный резервуар | шт. | 1 | 0,200 | 2008 |
|  | Б-Дорохово | Ассенизаторная машина | шт. | 1 | 1,142 | 2008 |
| Канализационные сети (новое строительство) | 0,200 |  |
| КОС (модернизация) | 1,142 |  |
| Итого: | 1,342 |  |
| Ягоднинское сельское поселение |  |  |
|  | Ягодное | Накопительный резервуар | шт. | 1 | 0,200 | 2008 |
|  | Ягодное | Ассенизаторная машина | шт. | 1 | 1,142 | 2008 |
| Канализационные сети (новое строительство) | 0,200 |  |
| КОС (модернизация) | 1,142 |  |
| Итого: | 1,342 |  |
| Итого по СМП АР: | 6,410 |  |
| в т.ч. Модернизация | 5,710 |  |
| в т.ч. Замена основных фондов | - |  |
| в т.ч. Новое строительство | 0,700 |  |
| Итого по Асиновскому району: | 29,637 |  |
| в т.ч. Модернизация | 6,443 |  |
| в т.ч. Замена основных фондов | 15,494 |  |
| в т.ч. Новое строительство | 7,700 |  |

Таблица 4

План мероприятий по модернизации и развитию системы электроснабжения

|  | Обекты, нат.ед. |
| --- | --- |
| Годы реализации | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего: |
| г.Асино |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ, км | - | 30,47 | 18,47 | 14,60 | 13,36 | 76,90 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ , км | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 7,56 |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ, км | - | 6,40 | 0,00 | 16,00 | 0,46 | 22,86 |
| Реконструкция ТП, шт. | - | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| Батуринское МП |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ, км | - | - | - | - | 3,28 | 3,28 |
| Реконструкция ТП, шт. | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Новиковское МП |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ, км | - | - | - | - | 3,6 | 3,60 |
| Реконструкция ТП, шт. |  | - | - | - | 1 | 1 |
| Новониколаевское МП |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ | - | - | 13,00 | 13,00 | - | 26,00 |
| Итого по СМП АР: |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ, км | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 6,88 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ , км | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ, км | - | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 26,00 |
| Реконструкция ТП, шт. | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Итого по Асиновскому району: |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ, км | - | 30,47 | 18,47 | 14,60 | 20,24 | 83,78 |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ , км | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 7,56 |
| Реконструкция ВЛ-10 кВ, км | - | 6,40 | 13,00 | 29,00 | 0,46 | 48,86 |
| Реконструкция ТП, шт. | - | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 24 |

Таблица 5

План мероприятий по развитию утилизации ТБО

| Поселения | Мощность объекта РО (на 5 лет) | Факт накопления отходов (5 лет) | Место РО | Мероприятия | Кап. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Контейнеры, шт. | Площадки, шт. | Спец техника | Затраты, млн. руб. |
| г. Асино |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23029 | 11356 |  | 93 | 26 | 1 | 2,015 |
|  |  |  |  |  |  | аренда | 0,500 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 2,515 |
| Б.-Дороховское МП |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.Дорохово | 455 | 663 | Асино | 4 | 1 |  | 0,045 |
| Победа | 152 | 191 | Асино | 1 | 1 |  | 0,030 |
| Феоктистовка | 238 | 272 | Асино | 2 | 1 |  | 0,035 |
| Тихомировка | 139 | 184 | Асино | 1 | 1 |  | 0,030 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,140 |
| Батуринское МП |  |  |  |  |  |  |  |
| Батурино | 1506 | 731 |  | 14 | 1 |  | 0,095 |
| Первопашенск | 166 | 194 |  | 1 | 1 |  | 0,030 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,125 |
| Новиковское МП |  |  |  |  |  |  |  |
| Новиковка | 506 | 201 |  | 5 | 1 |  | 0,050 |
| Светлый | 330 | 382 |  | 3 | 1 |  | 0,040 |
| Моисеевка | 197 | 85 |  | 2 | 1 |  | 0,035 |
| Нижние Соколы | 164 | 75 |  | 2 | 1 |  | 0,035 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,160 |
| Новокусковское МП |  |  |  |  |  |  |  |
| Ново-Кусково | 1097 | 1687 | Асино | 10 | 1 |  | 0,075 |
| Казанка | 296 | 1026 | Асино | 3 | 1 |  | 0,040 |
| Филлимоновка | 352 | 424 | Н-Ник-ка | 3 | 1 |  | 0,040 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,155 |
| Новониколаевское МП |  |  |  |  |  |  |  |
| Новониколаевка | 849 | 105 |  | 8 | 1 |  | 0,065 |
| Караколь | 72 | 10 |  | 1 | 1 |  | 0,030 |
| Михайловка | 75 | 10 |  | 1 | 1 |  | 0,030 |
| Минаевка | 653 | 68 |  | 6 | 1 |  | 0,055 |
| Кордон | 297 | 16 |  | 3 | 1 |  | 0,040 |
| Копыловка | 177 | 18 |  | 2 | 1 |  | 0,035 |
| Гарь | 319 | 13 |  | 3 | 1 |  | 0,040 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,295 |
| Ягодное МП |  |  |
| Ягодное | 637 | 700 |  | 6 | 1 |  | 0,055 |
| М-Жирово | 388 | 400 |  | 4 | 1 |  | 0,045 |
| Латат | 68 | 250 |  | 1 | 1 |  | 0,030 |
| Цветковка | 147 | 250 |  | 1 | 1 |  | 0,030 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,160 |
| Итого по СМП АР: |  |  |  |  |  |  | 0,740 |
| в т.ч. Модернизация |  |  |  |  |  |  | 0,140 |
| в т.ч. Замена основных фондов |  |  |  |  |  |  | - |
| в т.ч. Новое строительство |  |  |  |  |  |  | 0,600 |
| Итого по Асиновскому району: |  |  |  |  |  |  | 3,255 |
| в т.ч. Модернизация |  |  |  |  |  |  | 1,975 |
| в т.ч. Замена основных фондов |  |  |  |  |  |  | - |
| в т.ч. Новое строительство |  |  |  |  |  |  | 1,250 |

# Footnotes

Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и  воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий М. ОНТИ АКХ, 1994 г.-79 с.

Сапрыкин Г.С. Надежность оборудования тепловых электростанций. - Саратов: Изд-во Сарат. полит. ин-та, 1972. - 121 с.

ГОСТ Р 51617-2000. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия. М.: Госкомиздат, 2000.

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с изменениями от 22.08.04 г., 29.12.04 г., 9.05.05, 31.12.05 г.). Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года

Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах, производительностью менее 30 тонн пара/час или менее  Гкал/ч. Утв.9.06.1999 г. ГК РФ по охране окружающей среды. М.:1999 г.

Постановление от 12.06.2003 г. №344. «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

Методические материалы «О представлении отчётных докладов о ходе реализации Федеральных Целевых Программ и подпрограмм и эффективности использования финансовых средств за 2004 год». № 19897-ВС/Д17 Министерство экономического развития Российской Федерации от 13.01.05 Предварительный прогноз показателей инфляции до 2015 г.

А.В. Светлополянский, Б.К. Суриков, В.А. Светлополянский. Экономический аспект проблемы неучтенных расходов воды в жилищно-коммунальном хозяйстве/Журнал «Водоснабжение и санитарная техника», 2002 г., № 5, с. 18-19.

А.В. Светлополянский, Б.К. Суриков, В.А. Светлополянский. Экономический аспект проблемы неучтенных расходов воды в жилищно-коммунальном хозяйстве/Журнал «Водоснабжение и санитарная техника», 2002 г., № 5, с. 18-19.

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение наружные сети и сооружения

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса ханты-мансийского автономного округа – Югры  на 2004-2010гг. М.: 2004г.

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Лукьянец А.А., Ротарь В.Г., Шумский А.А., Ерофеев Е.Л., Чернов А.Г.Исследование расходов населения Томской области на ЖКУ – состояние, динамика, прогноз // Известия РЭК ТО. – 2006. - №1. – С. 31-54

Статистический сборник “Денежные доходы и уровень жизни населения Томской области”. - Томск: Томскстат, 2005. — 27 с.